## Slide 1
工商业储能 EMS · 2026-09-19 ~ 09-20
这两天完成的交付
从「自己能算」到「能被上层调度、能被现场设备接入，而且每一步都有证据」
+1219
两天净增的断言条数
8085 → 9304（+15%）
4
新建的交付模块
11/ 跨进程 · 12/ 验收 · P3/ IEC104 · 13/ Modbus
0
失败断言
15 个测试进程全绿，构建退出码 0
本报告只讲这两天的增量；此前周期的实现另有一份汇报。

## Slide 2
两天 11 项交付，断言从 8085 涨到 9304
09-19 补设计方案里缺的模块与缺口；09-20 把设备接进来、把外部设定落到点上（每张卡片 = 一项交付）
09-19 · 断言 8085 → 8547
补齐设计方案缺口：新建跨进程联调、最终验收、IEC104 网关三个模块； 联调又照出 07/ 的三处真缺陷，并修掉 A1 / A2 两个缺口
09-20 · 断言 8547 → 9304
设备接入与外部设定：新建 Modbus 接入模块，外部调度指令第一次有了真实落点， 再顺手扫掉三遍过期文案与已关闭的缺口
为什么"清扫文案"也算交付？
因为断言错了会变红，而写进正式产物里的数字错了，永远是绿的。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
02 / 24

## Slide 3
01
09-19 · 补齐设计方案缺口
设计方案里的「周期 11 / 周期 12」原本没有对应模块 —— 把该有的补上，顺带把两个"通路上不生效"的缺口修掉。
新建 11/ 12/ P3/
修缺口 A1 / A2
判据修正 T47

## Slide 4
09-19：三个新模块 + 两处修复 + 一处判据修正
每一张卡片回答两件事：为什么非做不可 / 做完之后多了多少条可自动检查的行为
新建 11/ 跨进程联调
模块内自洽，不等于装到一起还对。三个真进程 + 一块真共享内存，是唯一能照出跨边界缺陷的镜子。
152 断言
新建 12/ 最终验收
交付要有门禁：七维度 55 项检查，判据与实测同时输出，只出 PASS/FAIL 的报告不可复核。
114 自测 + 55/55 检查项
新建 P3/ IEC104 从站
对上得能被调度看见：真实 TCP、真实报文、真实遥控遥调时序，不是自己和自己对答案。
408 协议 + 121 落点
修 07/ 三处真实缺陷
联调才暴露的三处：权限区间恒为 [0,0]、seqlock 碰撞被误计为采集失败、缺热模型 —— 单进程测试里它们永远是绿的。
3 处 / 单进程照不出
缺口 A1 + A2
A1：BMS 禁充 / 禁放位在点表里没建模，却正是最硬那条安全约束的输入。 A2：关口功率两个口径，三路相减会把误差叠加 —— 统一为「只读电表」。
点表 30 → 32 点；关口只读电表
判据修正 T47
原判据「降级次数 == 0」测的是机器闲不闲，不是代码对不对。降级本身是设计内的保护动作。
改为四层判据 + 守卫
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
04 / 24

## Slide 5
原理 · 为什么必须跨进程
同一套代码，换一种装法：单进程全绿，跨进程才照出三个真实缺陷
跨内存边界 + 测试夹具替我喂数据
= 测试盲区。所有断言都绿，但真实链路是断的 —— 而断在哪一步，绿的测试永远不告诉你。
补通路前先自问一句
这条路上，有几步是测试夹具替我做的？
哪怕只有一步，这一步在接真机前就一次都没走过。
三个缺陷在单进程测试里永远不会暴露 —— 这就是这两天要把三个真进程装到一起的原因。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
05 / 24

## Slide 6
原理 · 点表的索引是「运行时坐标」
A1 的两个决策，以及 A2 差点"修了个寂寞"的教训
决策一 · 只追加在末尾
共享内存里已经有段，段里的索引不会跟着新代码变。中间插入会让其后所有点整体偏移 —— 现场表现是「点名对得上、值全是隔壁点的」。
决策二 · 新点默认"允许"
默认"禁止"会让"设备侧尚未上线"直接锁死区间，冷启动不可用； 默认"允许"与修复前逐位一致，不引入新风险。
教训 · 先造出可观测差异，再谈修好
A2 改完后所有旧用例逐位恒等 —— 把代码退回去，一条断言也不会红。 所以先加一个默认 0、可注入的电表偏差把两条路径拉开，再去断言"跟电表、不跟平衡值"。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
06 / 24

## Slide 7
02
09-20 · 设备接入与外部设定
让下行的调度指令第一次有真实落点，让对下的设备连接第一次走真协议 —— 两条路都不再停留在"我们自己能算"。
新建 13/ Modbus 接入
缺口 A3.1 / A3.2 全链路
转发表外置 + 三遍清扫

## Slide 8
09-20：一个模块 + 三层缺口 + 一轮清扫
主线是把"指令从上面进来、从下面出去"这两条通路都接通，并且每一步都留证据
新建 13/ · Modbus TCP 设备接入
对下接现场设备（BMS / PCS / 电表）。之所以不让模拟器直写共享内存，是因为那样"Modbus 写寄存器"这条路在接真机前一次都没走过 —— 字节序、寄存器地址、写后回读、超时重试都会在现场第一次遇到。
223 + 133 + 83 = 439 断言（三层）
缺口 A3.1 · EXT 外部设定点区
IEC104 的遥调以前没有落点：指令收得下，却无处安放。新建 8 个 EXT 点承载"当前设定的状态"， 并用"只有六个具名 setter"把网关的写权限从"不允许"变成"写不出来"。
点表 32 → 40 点；P3 168 → 497
缺口 A3.2 · 接进安全链
落点有了还得接线：接进安全引擎的第 10 条约束，并拍板"停机 / 闭锁在失联后粘住"。
05 +26 / P3 +4 / 11 +1
转发表外置 CSV
现场改一个 IOA 不该重编 C++。外置之后必须配校验，否则外置表本身就是新的错误来源。
T77 +28 断言
三遍文案 / 遗留清扫
全仓扫 115 处过期数字，真正过期的只有 27 处 —— 其余是对的，因为同一个数字指不同的表。 所以必须先分类，再动手。
6 张清单成立 / 8 处已过期
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
08 / 24

## Slide 9
原理 · 对下接现场设备
一台适配器两端互换：对模拟器是调试，对真机就是生产
上行 · 量测与状态：读 IR / HR / DI，写进 MEAS / STA / CFG
下行 · 指令：写 HR，一次原子下发 3 个连续指令点
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
09 / 24

## Slide 10
原理 · 一组量必须「要么全旧、要么全新」
共享内存的单点写入不会撕裂，但一组量会 —— 而撕裂出来的中间态看起来是合法的
写者：序号前后各递增一次
写之前先递增（变成奇数 = 正在写），写完再递增（变成偶数 = 已完成）。
读者：读前后序号必须相等且为偶数
「相等」挡快写者（读完之后才变）；「偶数」挡慢写者（读的过程中一直在变）。缺一不可。
这是这两天抓到的一个真缺陷
原来只有"写完之后递增"。一次写 6 个点的清空操作，会读到「新的上界 + 旧的下界」—— 中间态可能比两端都宽。单点 setter 看不出，只有整组写才暴露。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
10 / 24

## Slide 11
原理 · 把外部设定接进安全链
位置有讲究：9 条约束收敛之后、矛盾检查之前；语义有取舍：停机粘住，功率不生效
为什么是这个位置
EXT 是「监督命令」，不是设备降额 —— 它不进降额项，也不能绕过本地安全约束。 也不会直接覆盖调度目标，只做单侧收紧。
停机 / 闭锁在失联后粘住
安全不对称：丢掉"停机"会丢安全（调度要停的理由本地看不到）；多粘一会儿"停机"只丢钱 —— 区间收成 [0, 0] 永远安全。
失效兜底必须有两条正交判据：网关侧的快路径（主站断开立刻清空）+ EMS 侧不依赖任何进程活着的 时标判据（距上次设定超过阈值即判不可用）。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
11 / 24

## Slide 12
03
测试工作
这两天最重要的结构性变化：测试从「一层」变成「五层」， 而且每一层都专门覆盖上一层覆盖不到的东西。
断言 +1219
抓到 12 类问题
判据反证 8 次
本报告重点

## Slide 13
五层测试体系：每层专补上一层的盲区
越往上越接近真实链路，越往下越接近纯逻辑；分层的意义是任何一次失败都能定位到它所属的那层
①② 单元与跨进程
9026 条纯逻辑断言打底；再起三个真进程经共享内存交互，补上夹具替不了的那一段（跨内存边界 + 并发）。
③ 跨内存边界落点 · 121 条
这个模块专门做一件事：不注入任何东西 —— 写走真实写者、读走真实接口，并按点名反查索引对账。
④⑤ 跨语言对账与交付门禁
83 条对上真外部对端（自己写两端 = 自己和自己对答案）；最后是七维度 55 项交付门禁。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
13 / 24

## Slide 14
两天净增 1219 条断言，0 失败
断言 = 系统「必须成立的行为」被写下来、并被机器反复检查的次数
全量断言（本机默认口径）
9304
+1219
较 09-19 起点（+15%）
这个数字的意义不是"代码变多"，
而是"能被自动验证的行为变多"。
基线口径：本机默认环境 9304；把跨语言层依赖装上后为 9382 —— 报告里必须写清用的是哪个口径。 判据：构建日志里是否出现「跳过 0 项」。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
14 / 24

## Slide 15
测试工作量：这两天改写了哪些测试
9 个测试文件被新建或改写；另外 9 个文件逐位不变（「新增量不改旧行为」也是要被证明的）
测试文件
断言变化
新增 / 改写的关键内容
05/tests/test_safety_engine.cpp
68 → 94
外部设定第 10 条约束（含停机粘住 / 功率不生效）
07/tests/test_rtdb_device_io.cpp
546 → 554
逐点循环随点表扩容自动多跑 8 次（32 → 40 点）
11/tests/test_system_integration.cpp
新建 → 152
跨进程量测 / 指令 / 角色边界；并发四层判据
12/tests/test_acceptance.cpp
新建 → 114
验收器自测：七维度检查项、报告生成、结论 55/55
P3/tests/test_iec104.cpp
165 → 408
协议层 + EXT 点区契约 + 六个下发口穷举 + 转发表 CSV
P3/tests/test_ext_rtdb.cpp
新建 → 121
跨共享内存边界、不注入任何东西（走真段那一组）
13/tests/test_modbus_tcp.cpp
新建 → 223
功能码 / 异常码 / 分块 / 边界 / 串包自愈
13/tests/test_modbus_device_io.cpp
新建 → 133
三次请求语义、超时 ≠ 暂时无数据、超范围钳位
13/tests/test_modbus_bridge.cpp
新建 → 83
跨语言对账：模型跟踪指令、从站不可达快速失败
其余 9 个测试文件逐位不变：04=65 / 06=34 / 07 P0=81 / 07 loop=6050 / 08=444 / 09=77 / 10=144 / P1=171 / P2=434 —— 9 改写 + 9 不变 = 18 个带断言计数的目标，再加 12/ 验收（55/55）共 19 个。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
15 / 24

## Slide 16
测试抓到了哪三类问题
第二类最值得记：测试自己出错，比产品缺陷更隐蔽 —— 因为它会以"全绿"的形式出现
① 产品缺陷
发布协议缺"写之前也递增序号"；
点表对象缓存只判"文件在不在"不判"源文件更新了没"；
检查项标题说 32 点、证据行派生出来是 40 点；
跨语言层跳过了却仍印"三层测试全部通过"；
网关心跳永远印 0 秒（单位换算错）；
禁用位 / 禁充放位通路级失效。
② 测试自己出错
判据测的是"机器闲不闲"，不是"代码对不对"；
并发用例空跑 300 次快照，一次都没被对账过， 看着"零违规"，实际什么都没检查；
断言适用范围写错：拿超大量级当初始值， 于是"恒等元"这条断言本身不成立；
覆盖率悄悄缩水：遍历时误把序号/时标点算成载荷点。
③ 过期产物
正式验收报告标题写 32 点表、同一条检查项的实测值已经是 40；
已经交付的缺口仍挂在模块文档的"未做"栏里；
仓库根的构建日志还停在旧口径。
这类不会变红 —— 断言错了会红，
产物里的数字错了永远是绿的。
另外还有两类"不出声"的缺陷：
新建的 Modbus 模块内 6 个（协议细节、点表、容量边界）· IEC104 网关内 6 个静默出错类（品质常量写反、原子宏破坏、计数早于载荷、窄类型溢出、报文分包、脚本里的控制字符）
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
16 / 24

## Slide 17
判据反证：8 次「故意改坏」
测试全绿不等于测试有效 —— 如果正确写法和错误写法跑出来一模一样，这条断言就是"修了个寂寞"
每加一批判据，当场把实现改坏一次，确认它真的会红，再改回来。 反证不通过 → 这条判据无效，回去重写。
有 2 次没变红 —— 价值不在"测试有效"，而在证明我原来的注释写错了： 实测发现模拟器构造时就会拒绝顺序写反，那条"判据"本来就是多余的。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
17 / 24

## Slide 18
这两天沉淀下来的四条测试纪律
每条后面都挂着一个具体事件 —— 没有出处的方法论不算沉淀
01
静默失败是头号敌人
心跳永远 0 秒、跳过了却印"全部通过"、同名点表两套内容 —— 共同点是不报错、退出码还是 0。 → 允许跳过，就必须显式宣布自己跳过了，而且这个信号要一路传到最外层的结论行。
02
只有跨边界才照得出来
跨进程、跨内存段、跨语言。补通路前先自问：这条路上有几步是测试夹具替我做的？ → 跨内存边界 + 夹具注入 = 测试盲区，所以必须有一个走真段、不注入任何东西的测试。
03
判据本身会错，而且错得很安静
判据测错对象、并发用例空跑、断言适用范围写错 —— 三条都是"绿着的错误"。 → 新增判据必须当场反证；覆盖型用例必须自带覆盖率守卫。
04
声称的行为必须与代码一致
报告标题说 32、证据说 40；注释说只跳某一段、代码连另一段一起写了。 → 会进产物的数字从真相源派生；注释里的数字干脆去掉；每次交付后回看一遍各模块的"未做"清单。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
18 / 24

## Slide 19
04
实测与仿真证据
不是模拟调用：五个真实进程 + 一块真实共享内存跑 600 拍， 再加上一次真实 24h 跑批。
五进程闭环 600 拍
24h 仿真 8640 拍
验收 55 / 55

## Slide 20
五进程闭环 600 拍：调度说「停机」，区间就收成 [0, 0]
证据分两处取：一处从共享内存段里读真值，一处看 EMS 进程自己的联调检查项
① 读侧探针（共享内存段内真值）
present=1 seq=4
p_setpoint=120.500 pcs_onoff=0
narrow([-200, 200]) = [0, 0]
② EMS 进程联调检查项
[PASS] 外部设定 · EXT 停机闭锁收成 [0,0]
ext_active=600 拍 / [0,0] 拍 = 600
③ 顺带验到的兜底
主站一断开，网关立刻执行清空 —— 快路径失效兜底生效。 另有 3 个预期内的失败，是反向守卫正确地报告了"这件事没发生"。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
20 / 24

## Slide 21
24h 仿真：关口峰值从 450 kW 压到 400 kW
86400 拍控制、日志每 10 拍落一行共 8640 行；青色阴影 = 储能顶上去的那部分功率
越限 0 次
灰色基准线不是随手画的水平线，而是按真实公式「负荷 − 光伏」重算出来的 —— 图里每一条曲线都能追到仿真产物。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
21 / 24

## Slide 22
24h 仿真：SOC 不出界，电价贵的时段少买电
左边看"安全边界有没有被守住"，右边看"钱是不是花在了便宜的时候"
允许区间 [10%, 90%]，实测最低 11.02%、最高 88.02% —— 区间没有一次被突破，也没有为了保守而不敢用。
谷段电价 0.30 元时多买、峰段 1.20 元时少买；全天购电 5180.8 kWh， 向电网倒送 0 kWh（不做不可控的倒送）。
仿真模型是既有资产；本页曲线由 09-20 的验收门禁跑批产出，数据源为真实产物文件，不是手工填的示意。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
22 / 24

## Slide 23
经济性与交付门禁
省钱只是结果；能不能持续交付，要看门禁跑出来的那几行指标
734
元／日
全天综合成本下降
4356 → 3622 元（−16.9%）；拆开看：度电费省 674、需量费省 60、电池损耗 −162， 扣掉损耗后净收益 572 元／日。
跑批性能
单拍耗时 均值 9.44 μs / 峰值 326.6 μs
控制周期占用率 0.00944%
24h 墙钟 0.99 s 加速比 87192×
一致性与事件
跨进程降级 / 越区间：0 / 0
事件记录 / 丢弃：8 / 0
交付门禁
七维度 55 / 55 项通过 0 个维度未全通过
报告三件套（md / json / html）已重新生成
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
23 / 24

## Slide 24
遗留与风险
未做完的部分和做完的部分一样要交代清楚 —— 否则下一个读文档的人会把它当成现状
阻塞
依赖库的 GPL-3.0 授权：交付前必须处理（替换或取得授权），这是唯一的交付阻塞项。
高
9 个策略目前仍是演示实现：真实算法都做了，但还没有接进调度链。这是与"现场能用"距离最大的一项。
高
现场化参数与数据源：外部设定的失效阈值需要现场取值；BMS 充放限值目前没有真实来源； 电表只有常量偏差，缺漂移与一阶时延；累计电量编码未做。
高
刷新根目录的构建日志：本机的命令行被安全策略禁用，跑不了官方构建脚本， 需要在能执行脚本的环境重跑一次，把最新的全量口径补进日志。
这两天做完的事，可以用三个数字记住
9304
条断言，0 失败
（两天净增 1219）
55/55
七维度交付门禁
全部通过
734
元／日 综合成本下降
（越限 0 次）
更重要的是：这些数字背后每一条都有可复核的判据与产物。
工商业储能 EMS · 0919-0920 两天交付汇报
24 / 24