工商业储能 EMS · 2026-09-19 ~ 09-20 · 对应 0919-0920交付汇报.pptx（24 页）

# 0919-0920 交付汇报 PPT 逐页讲稿

拿着这份稿子，对着 24 页 PPT，每一页都能看懂、每一页都能讲出来

每页固定四段：这页一句话 · 页面上有什么 · 怎么讲 · 可能被问

BMS 工商业储能 EMS 工程 · 内部讲解稿

目录

零、开场前先把六个词说清楚

一、全篇地图：24 页怎么分

二、第一章：封面与总览（P01–P02）

三、第二章：09-19 补齐设计方案缺口（P03–P06）

四、第三章：09-20 设备接入与外部设定（P07–P11）

五、第四章：测试工作（P12–P18，本报告重点）

六、第五章：实测与仿真证据（P19–P23）

附录：被追问时去哪儿翻

这份稿子只有一个用途：拿着它、对着 0919-0920交付汇报.pptx 的 24 页，把每一页看明白，也能把每一页讲出来。

每一页都按同样的四段写：这页一句话（它在整篇里承担什么）、页面上有什么（逐个元素，从左到右、从上到下）、怎么讲（可以直接照着念的口播稿）、可能被问（容易被追问的地方与标准答法）。

三个先记住的数

| 两天净增断言 | 新建交付模块 | 失败断言 |
| --- | --- | --- |
| +1219 | 4 | 0 |
| 8085 条 → 9304 条，涨 15% | 11/ 跨进程 · 12/ 验收 · P3/ IEC104 · 13/ Modbus | 15 个测试进程全绿，构建退出码 0 |

口径声明：本稿出现的断言总数按本机默认环境口径 —— 9304；装上跨语言层依赖后是 9382。差的 78 条，是第四层跨语言对账里因为环境缺失被跳过的用例（跳过不算通过）。所以报告中任何地方引用这个数字，都必须写清用的是哪个口径；判据是构建日志里有没有出现「跳过 0 项」。

这份稿子只有一个用途：让您拿着它、对着 0919-0920交付汇报.pptx 的 24 页，能把每一页看明白，也能把每一页讲出来。

每一页都按同样的四段写：这页一句话（它在整篇里承担什么）、页面上有什么（逐个元素，从左到右、从上到下）、怎么讲（可以直接照着念的口播稿）、可能被问（容易被追问的地方与标准答法）。

一个提醒先放在前面：这份 PPT 里几乎所有数字都可以现场翻证据（构建日志、验收报告、仿真产物文件）。被追问时不要凭记忆，直接说"这个数字的出处是哪个文件"。

## 零、开场前先把六个词说清楚

这六个词会在后面反复出现。它们都只在这份 PPT 的语境里有意义，先花两分钟讲一遍，后面就都不需要再解释了。

| 词 | 人话解释 | 为什么必须有它 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 一个能单独编译、单独测试的功能块。编号 01 ～ 13 是 " 周期模块 " （按控制循环顺序排）， P0 ～ P3 是 " 产品层模块 " 。 | 拆成模块才能单独验证。模块多了，就必须回答 " 装到一起还对不对 " 。 |
| 进程 | 一个独立运行着的程序。它有自己的内存，看不见别的进程的内存。 | 现实中控制系统就是多个程序各跑各的。单进程测试再全，也测不到 " 两个程序之间 " 这一步。 |
| 共享内存 | 给好几个进程共用的一块 " 公共黑板 " 。谁都能往上写，谁都能读。它是进程之间唯一的传数据通道。 | 有了它才不用网络就能交换数据；但也因为谁都能写，才有 " 读到写了一半的数据 " 这种问题。 |
| 点表 | 这块公共黑板上所有数据的清单。每个数据有一个 编号 （索引，从 0 开始），运行时靠编号找位置。 | 编号在程序跑起来的那一刻就定死了。所以往中间插一条数据，会让它后面所有数据的编号整体挪位。 |
| 断言 | 把 " 系统必须成立的行为 " 写成一行代码，让机器反复检查。跑过一次算一次。 | 它是 " 能被自动验证的行为 " 的计量单位。断言多了，说明被机器盯住的行为多了，不是说代码行数多了。 |
| 安全区间 [p_lower, p_upper] | 电池出力的下限和上限。下限以上就是 " 至少得放这么多 " ，上限以下就是 " 最多只能这么多 " 。 | 整个安全体系最终就浓缩成这一对数。它越窄，越安全；收成 [0, 0] 就是 " 既不能充也不能放 " 。 |

另外三个按需解释的：夹具是测试时用来"假装"外部环境的替身；关口功率是厂区与电网交界处流过的功率（正数=买电，负数=往电网送）；SOC 是电池剩余电量的百分比。

还有几个会出现在图上的符号和缩写，看到不用慌，这张小表够用了：

| 符号 / 缩写 | 人话 | 出现在哪页 |
| --- | --- | --- |
| IR / HR / DI | 工业协议里的三类数据：输入寄存器、保持寄存器、离散输入。大概是 " 只读的量 "" 可读可写的值 "" 一个个开关位 " 。 | P09 |
| FC16 | 一条协议指令的编号，意思是 " 一次写多个连续寄存器 " 。 | P09 |
| MBAP / PDU | 协议报文的两段：前面那段是信封（谁发的、多长），后面那段是内容。 | P09 |
| MEAS / STA / CFG / CMD / EXT | 共享内存点表的五个分区：量测、状态、配置、指令、外部设定。 | P08 、 P09 |
| seqlock | 一种 " 靠序号判断有没有读到一半 " 的无锁读法。名字里的 seq 就是序号。 | P05 、 P10 |
| DERATED | 降额。指的是几条约束收完之后上下限打架了，系统主动退到一个更保守的状态 —— 这是设计内的保护动作，不是故障 。 | P11 |
| p_desired | 算法 " 想要 " 的目标出力值（还没被安全约束裁剪过的）。 | P11 |
| 钳位 | 把一个超出范围的数掰回最近的那个边界值。 | P09 |
| 原子（性） | 一组操作要么全部做完、要么一个都别生效，中间状态不被外人看见。 | P09 、 P10 |
| stale | 过期、失效。外部设定太久没更新就判 stale 。 | P10 、 P11 |

## 一、全篇地图：24 页怎么分

看 PPT 之前先看这张表，心里有个骨架，逐页就不会迷路。

| 章 | 页码 | 这一章在做什么 | 一句话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面与总览 | P01–P02 | 把两天的结论和清单摆出来 | 三个数字： +1219 、 4 、 0 |
| 01 · 09-19 补齐设计方案缺口 | P03–P06 | 第一天补了三个模块、两个缺口、一处判据 | 缺的补上，假生效的修掉 |
| 02 · 09-20 设备接入与外部设定 | P07–P11 | 第二天把设备接进来、把调度指令落到点上 | 对上能收指令，对下能读设备 |
| 03 · 测试工作（本报告重点） | P12–P18 | 怎么证明以上都是对的 | 测试从一层变成五层 |
| 04 · 实测与仿真证据 | P19–P23 | 真跑一遍，把曲线和指标摆出来 | 五个真进程跑 600 拍 + 24 小时跑批 |
| 收尾 | P24 | 交代未做完的部分 | 阻塞项、遗留项逐条列 |

讲这一章时的关键句：这不是一份"两天干了多少活"的流水账，而是一份"这两天把哪条链路上的空白补掉了、以及用什么证据说它补好了"的交代。

## 二、第一章：封面与总览（P01–P02）

第一章对应 09-19 这一天，一共两页：先看总览把两天的账摆平，再讲这天为什么非改不可。

### P01 · 封面

这页一句话：开篇就把两天最重要的三个数字摆出来，让听众第一眼知道"这两天有东西，而且有证据"。

页面上有什么

最上方小字：工商业储能 EMS · 2026-09-19 ~ 09-20。这是一个时间窗口声明——本报告只覆盖这两天。

主标题：这两天完成的交付。刻意不写"工作总结"四个字，因为要强调是"交付物"，不是"做的事"。

副标题：从「自己能算」到「能被上层调度、能被现场设备接入，而且每一步都有证据」。这句是全篇的主线。

三个并排的大数字（页面视觉重心）：

| 数字 | 下面的小字标签 | 小字说明 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| +1219 | 两天净增的断言条数 | 8085 → 9304 （ +15% ） | 被机器自动检查的行为多了 1219 条 |
| 4 | 新建的交付模块 | 11/ 跨进程 · 12/ 验收 · P3/ IEC104 · 13/ Modbus | 四个新的、能独立运行和测试的模块 |
| 0 | 失败断言 | 15 个测试进程全绿，构建退出码 0 | 全量跑下来一条失败的都没有 |

页面最底一行小字：本报告只讲这两天的增量；此前周期的实现另有一份汇报。

怎么讲

我先给三个数字。第一个是 +1219——这两天自动化检查的行为多了 1219 条，从 8085 条涨到 9304 条，涨了 15%。第二个是 4——新建了四个模块，分别是跨进程联调、最终验收、IEC104 网关和 Modbus 设备接入。第三个是 0——全量跑下来失败的断言是 0 条。 为什么先讲这三个数字？因为前两天的工作如果只讲"做了什么"，是没法验证的。这三个数字分别回答了"多了多少可验证的行为""多了多少可交付的东西""有没有跑坏"。 最后一行我特意标出来了：这份报告只讲这两天的增量，之前周期的实现另有一份汇报，避免把既有资产当成本期成果。

可能被问

问：+1219 是不是因为代码写多了？ 答：不是。断言是"必须成立的行为"的计数，不是代码行数。新增的 1219 条里绝大部分来自四个新模块和三个缺口修复时补上的行为检查。

问：9304 这个数怎么来的？ 答：本机默认环境下逐个测试程序跑出来加总的，和仓库根 README 的基线表逐位一致。另外还有一份装了跨语言依赖后的口径是 9382，差别在跨语言那 83 条里有 7 条会因为环境缺失被跳过，报告里必须写清用的是哪个口径。

### P02 · 两天 11 项交付

这页一句话：把两天的交付摊成一张清单，让人一眼看到"每天干了哪几件事、每件事值多少断言"。

页面上有什么

主标题：两天 11 项交付，断言从 8085 涨到 9304。

副标题：09-19 补设计方案里缺的模块与缺口；09-20 把设备接进来、把外部设定落到点上（每张卡片 = 一项交付）。括号里这句是口径声明——图上有 11 张卡片，就是 11 项交付。

左侧大图（timeline_2days.png），分上下两条泳道：

上面是 09-19 泳道。左边一个蓝底日期徽标 09-19，右边写着"补齐设计方案缺口"，再右边一行蓝色的"当日断言 8085 → 8547 +462（+6%）"——这是当天净增的断言数。下面一排 6 张卡片，就是当天 6 项交付：

| 卡片 | 副标注 | 人话 |
| --- | --- | --- |
| 新建 11/ 跨进程联调 | 三真进程 + 真共享内存 | 把三个真程序装到一起跑 |
| 新建 12/ 最终验收 | 七维度 55 项检查 | 做了一道交付门禁 |
| 新建 P3/ IEC104 从站 | 对上接调度（真报文） | 让上层调度能看见我们 |
| 修 07/ 三处真实缺陷 | 单进程照不出来的三处 | 装到一起才暴露的三个 bug |
| 缺口 A1 + A2 | 禁充放位 / 关口口径 | 两个 " 通路上不生效 " 的洞 |
| 判据缺陷 T47 | 原判据测的是负载 | 一条测试自己写错了 |

下面是 09-20 泳道，结构一样，右边写"当日断言 8547 → 9304 +757（+9%）"，下面 5 张卡片：

| 卡片 | 副标注 | 人话 |
| --- | --- | --- |
| 新建 13/ Modbus 接入 | 对下接现场设备（三层测试） | 让下面的 BMS 、 PCS 、电表能接进来 |
| 缺口 A3.1 · EXT 点区 | 点表 32 → 40 点，调度有落点 | 给调度指令修一个 " 存放处 " |
| 缺口 A3.2 接进安全链 | 第 10 条约束 + 停机粘住 | 把那个存放处接进安全判断 |
| 转发表外置 CSV | 现场改 IOA 不用重编 | 把写死的编号表变成可改的文件 |
| 三遍文案 / 遗留清扫 | 会印进产物里的过期数字 | 扫掉文档里过期的数字和已关闭的缺口 |

泳道下方一条红色横条：两天合计：+1219 条断言（8085 → 9304，+15%），0 失败；另新增 4 个可执行进程与 17 个源文件。

右侧三块文字卡（从上到下）：

蓝色卡 09-19 · 断言 8085 → 8547：补齐设计方案缺口——新建跨进程联调、最终验收、IEC104 网关三个模块；联调又照出 07/ 的三处真缺陷，并修掉 A1 / A2 两个缺口。

青色卡 09-20 · 断言 8547 → 9304：设备接入与外部设定——新建 Modbus 接入模块，外部调度指令第一次有了真实落点，再顺手扫掉三遍过期文案与已关闭的缺口。

红色卡（这句是全篇最值得讲的一个观点）：为什么"清扫文案"也算交付？因为断言错了会变红，而写进正式产物里的数字错了，永远是绿的。

怎么讲

这一页是两天的清单。上面一条是 09-19，六项；下面一条是 09-20，五项。一共十一项。 每张卡片左边是名字，右边小字是它最关键的落点。最右边那行蓝字是当天净增的断言数：09-19 净增 462，09-20 净增 757，两天合计 1219。 右边第三张红卡我要单独说一句。有人会问，改文档、扫过期数字，这也算交付吗？算。原因是：断言写错了，跑起来会变红，你会立刻知道；但一个过期的数字被写进正式产物里——比如验收报告的标题写着"32 点表"、而同一行证据算出来是 40 点——它不会报错，它会一直绿着，然后被当成现状读下去。这种错误只能靠人主动扫。

可能被问

问：为什么是 11 项，不是 6 项？ 答：6 项是"功能增量"的口径（2 个新模块 + 1 个产品模块 + 3 项缺口修复）；11 项是"交付项"的口径，把缺陷修复、判据修正、转发表外置和文案清扫也算进去了。HTML 版汇报里那张明细表也是 11 行，两边逐行对齐。

问：11 张卡片里有几张其实是同一件事？ 答：没有重复。卡片数就等于明细表的行数，这是刻意对齐的——图上写了"每张卡片 = 一项交付"，所以这张图本身就是在断言"不多不少 11 项"。

## 三、第二章：09-19 补齐设计方案缺口（P03–P06）

这一章四页，是 09-19 的骨与肉：两页摆事实（新建了哪三个模块、修了哪两个缺口），两页讲原理（为什么必须跨进程、为什么点表只能往后追加）。

### P03 · 章节扉页 01

这页一句话：给第一天定调——这一天做的是"把设计方案里该有、但还没建的模块补上"。

页面上有什么

左上巨大的淡蓝色数字 01（128 号字），表示第一章。

大标题：09-19 · 补齐设计方案缺口。

一行说明：设计方案里的「周期 11 / 周期 12」原本没有对应模块——把该有的补上，顺带把两个"通路上不生效"的缺口修掉。

底部三个关键词：新建 11/ 12/ P3/、修缺口 A1 / A2、判据修正 T47。

怎么讲

第一章是 09-19。这一天的主线一句话：设计方案里写了要有"周期 11"和"周期 12"这两个环节，但代码里根本没有对应的模块。所以这一天先把这两个补上，再顺手修掉两个"看起来在跑、实际没生效"的缺口。 底部三个词就是当天的三件事：新建三个模块、修两个缺口、改一条写错的判据。

可能被问

问：为什么会有"设计方案里有、代码里没有"的情况？ 答：设计方案是按完整控制链描写的，实现是一批批落的。这次是把缺口清单摊开逐条核对，发现 11/ 和 12/ 只有描述、没有实现。

### P04 · 09-19 六张卡片

这页一句话：把第一天六项交付一个个展开，每张卡回答两件事——为什么非做不可、做完之后多了多少可自动检查的行为。

页面上有什么

主标题：09-19：三个新模块 + 两处修复 + 一处判据修正。加一下就是 3+2+1=6，对应下面 6 张卡。

副标题：每一张卡片回答两件事：为什么非做不可 / 做完之后多了多少条可自动检查的行为。

版面是两排、每排三张卡。每张卡的结构一样：大标题（卡名）→ 中间一段说明（为什么非做不可）→ 底部一行彩色数字（做完的结果）。

第一排（三个新模块，蓝底）

| 卡名 | 中间说明（人话） | 底部数字 |
| --- | --- | --- |
| 新建 11/ 跨进程联调 | 模块内部自己自洽，不等于装到一起还对。三个真进程加一块真共享内存，是唯一能照出跨边界缺陷的镜子。 | 152 断言 |
| 新建 12/ 最终验收 | 交付要有门禁：七维度 55 项检查，判据和实测值同时输出 —— 只给 PASS/FAIL 的报告没法复核。 | 114 自测 + 55/55 检查项 |
| 新建 P3/ IEC104 从站 | 对上得能被调度看见：真实 TCP 、真实报文、真实遥控遥调时序，不是自己和自己对答案。 | 408 协议 + 121 落点 |

第二排（两处修复 + 一处判据，白底/红底）

| 卡名 | 中间说明（人话） | 底部数字 |
| --- | --- | --- |
| 修 07/ 三处真实缺陷 | 联调才暴露的三处：权限区间恒为 [0,0] 、 seqlock 碰撞被误计为采集失败、缺热模型 —— 单进程测试里它们永远是绿的。 | 3 处 / 单进程照不出 |
| 缺口 A1 + A2 | A1 ： BMS 的禁充 / 禁放位在点表里没建模，却正是最硬那条安全约束的输入。 A2 ：关口功率有两个口径，三路相减会把误差叠加 —— 统一为 " 只读电表 " 。 | 点表 30 → 32 点；关口只读电表 |
| 判据修正 T47 | 原判据「降级次数 == 0 」测的是机器闲不闲，不是代码对不对。降级本身是设计内的保护动作，不该被判成错。 | 改为四层判据 + 守卫 |

三个数字要能当场解释清楚

152 断言：跨进程联调这一套用例的数量。它测的是三个进程经共享内存交互时，量测、指令、角色边界有没有错。

114 自测 + 55/55 检查项：验收模块自己先用 114 条断言把自己测绿，再用它去跑七维度 55 项检查，结果是 55 项全过。

408 协议 + 121 落点：IEC104 网关分两段测——408 条测协议本身（报文怎么编、怎么解、时序对不对），121 条专门测"外部设定落到共享内存点表"这一段，而且这段不注入任何东西，走的是真实共享内存。

怎么讲

这一天六项，我按三块讲。 第一排是三个新模块。11/ 是"跨进程联调"——为什么非做不可？因为之前每个模块的测试都是自己和自己对答案，数据是夹具直接喂进去的，跨内存边界那一步从来没走过。做完了，多了 152 条断言。12/ 是"最终验收"——交付得有个门禁，七维度 55 项检查，而且判据和实测值一起输出，只给个 PASS/FAIL 的报告是没法复核的。P3/ 是 IEC104 从站——对上要被调度看见，用的是真实 TCP 和真实报文。 第二排是三处修复。第一处是联调照出来的 07/ 三个真缺陷，这个下一页会专门讲原理。第二处是 A1 和 A2 两个缺口：A1 是 BMS 的禁充禁放位在点表里根本没建模，而那正是最硬那条安全约束的输入；A2 是关口功率有两个口径，一条路用三路功率相减推算，另一条路读电表——相减会把误差叠加，所以统一成只读电表。第三处是判据 T47，这条最有代表性：原来的断言写的是"降级次数必须等于 0"，但降级本身是设计内的保护动作，这条断言测的是机器闲不闲，不是代码对不对。

可能被问

问：什么叫"降级"？降级不是坏事吗？ 答：降级是设计内的保护动作。比如采集的数据不可信，系统会主动退到一个更保守的区间——这是它该做的事，不是故障。所以"降级次数 == 0"这个判据测错了对象。

问：152 条断言够不够？ 答：断言数不是目标，覆盖才重要。这套用例的关键是它走的是真进程和真共享内存，能照出单进程照不出的东西——第二天就照出了三个真缺陷。

### P05 · 原理 · 为什么必须跨进程

这页一句话：解释第二天为什么会照出三个真缺陷——因为单进程测试有一段路是"夹具替你走的"。

页面上有什么

主标题：原理 · 为什么必须跨进程。

副标题：同一套代码，换一种装法：单进程全绿，跨进程才照出三个真实缺陷。

左侧大图（crossproc.png），从上到下三块：

第一块是左右对照。左半边灰底，标题"单进程（改之前）"：三个盒子 04/ 算法 → 05/ 安全 → 07/ EMS 循环，盒子之间用箭头连起来，表示"在同一个程序里依次调用"。盒下两行小字：测试夹具在进程内直接注入数据，然后一行红字 → 跨内存边界那一段被夹具替掉了，永远是绿的。

右半边蓝底，标题"跨进程（11/ 新建）"：三个盒子 初始化器、设备侧、EMS 侧，下面一个蓝色横条写着 RT_DB 共享内存段（唯一的交互通道），再下面一行字 物理上不可能共享内存指针。

第二块是三个红条，逐条列缺陷（这是整页的重点）：

| 编号 | 缺陷 | 右侧的解释 |
| --- | --- | --- |
| ① | EmsRuntime::step() 从不调用 write_command() | 权限区间恒 [0,0] → 3000 拍里 2978 拍被判「指令越界」 |
| ② | seqlock 碰撞被误计成「采集失败」 | 三进程下 600 拍出现 51 次假告警（语义应是「请重试」） |
| ③ | MemoryDeviceIO 缺热模型 | 温度恒 25℃ → 「六类数据源全活」这条永远过不了 |

第三块是底部红句：三个缺陷在单进程测试里永远不会暴露——跨进程是唯一能照出它们的镜子。

图右侧的两段文字（分两组）：一组标题"跨内存边界 + 测试夹具替我喂数据"，内容是 = 测试盲区。所有断言都绿，但真实链路是断的——而断在哪一步，绿的测试永远不告诉你。；另一组标题"补通路前先自问一句"，内容是 这条路上，有几步是测试夹具替我做的？哪怕只有一步，这一步在接真机前就一次都没走过。

怎么讲

这一页是整份报告里我最想讲的一页。 先看左边的对照。左边是改之前：算法、安全、EMS 循环三个模块在同一个程序里依次调用，测试的时候夹具直接往里喂数据。所以所有断言都是绿的。但问题就在这儿——真实系统里，数据不是直接喂进来的，它是从另一个程序、经过一块共享内存传过来的。这一步被夹具替掉了。 我们给这种状态起了个名字：测试盲区。所有断言都绿，但真实链路是断的，而且断在哪一步，绿的测试永远不会告诉你。 右边是改之后：三个真进程，加一块真共享内存，而且物理上不可能共享内存指针——它们没有"直接拿到对方内存"这条路。 结果就是下面这三条。第一条，EMS 的主循环从来不去写指令区，所以权限区间永远是 [0,0]，3000 拍里有 2978 拍被判成"指令越界"。第二条，一个共享内存的读冲突被误计成"采集失败"，三个进程跑起来之后，600 拍里报了 51 次假告警——语义应该是"请重试"，不是"失败"。第三条更隐蔽：内存版本的设备接口没有热模型，温度永远 25 度，导致"六类数据源全活"这条检查永远通不过。 这三条都有个共同点：单进程测试里，它们永远是绿的。所以补任何通路之前，都要先问自己一句——这条路上，有几步是夹具替我走的？哪怕只有一步，这一步在接真机前就一次都没走过。

可能被问

问：为什么不能在单进程里把共享内存也模拟出来？ 答：可以模拟，但一模拟就又变成"夹具替我走"。真共享内存会带来真实的内存边界和并发时序，这两样是模拟不出来的。

问：这三条缺陷影响大吗？ 答：第三条影响最大——它会让一条交付验收项永远无法通过；第二条会造成大量假告警，掩盖真实问题；第一条会让所有指令被判越界，等于整条指令通路是废的。

### P06 · 原理 · 点表的索引是「运行时坐标」

这页一句话：解释 A1 修复时为什么必须"只能往末尾追加"，以及 A2 差点"修了个寂寞"的教训。

页面上有什么

主标题：原理 · 点表的索引是「运行时坐标」。

副标题：A1 的两个决策，以及 A2 差点"修了个寂寞"的教训。

左侧大图（point_append.png），核心是三行格子图：

第①行，标号 ① 老段（30 点），下面小字"共享内存里已经存在的段"。一行 30 个小方格，格子里标着 0 4 8 12 16 20 24 28（每 4 格标一次），最后一格是黄色底。这行的含义：段里已经排好的 30 个数据，编号 0 到 29 固定。

第②行，标号 ② 追加在末尾（正确）（蓝色），下面小字"0.29 逐位不变，老段继续兼容"。格子前面 30 格和上面完全一样，末尾多出两格（青色和黄色）。上方一行青色小字：两个新点只追加在末尾：STA.BMS_CHG_FORBID / STA.BMS_DIS_FORBID。这行的含义：把新点加在最后，老点的编号一个都没动。

第③行，标号 ③ 中间插入（错误）（红色），下面小字"其后所有点整体偏移 2"。最左边一个红框，然后把原来的格子整体往右挪了 2 格。下方一行红字：现场表现：点名对得上、值全是隔壁点的。这行的含义：如果插在中间，后面所有点的编号都挪位，程序按老编号去读，读到的就是隔壁点的值。

底部一个蓝色横框，标题 新点默认值取 0 = 允许，而不是 1 = 禁止，内容两行：取「禁止」会让「设备侧尚未上线」直接锁死 [0, 0] —— 冷启动不可用； 取「允许」与修复前逐位一致，不引入新风险；fail-safe 由 05/ 的 bms_comm_lost → [0, 0] 独立承担。

图右侧三张文字卡：决策一 · 只追加在末尾（共享内存里已经有段，段里的索引不会跟着新代码变。中间插入会让其后所有点整体偏移——现场表现是「点名对得上、值全是隔壁点的」）、决策二 · 新点默认"允许"（默认"禁止"会让"设备侧尚未上线"直接锁死区间，冷启动不可用）、教训 · 先造出可观测差异，再谈修好（A2 改完后所有旧用例逐位恒等——把代码退回去，一条断言也不会红）。

怎么讲

这一页讲一个坑，是 A1 修复时踩到的。 点表就是共享内存里的数据清单，每个数据有一个编号，从 0 开始。关键是：这个编号是运行时的坐标。共享内存里已经有一段数据了，这段数据的编号不会因为你的代码变了而跟着变。 看这三行。第一行是原来的 30 个点，编号 0 到 29。第二行是正确做法：两个新点加在最末尾，前面 30 个一个都没动，所以老代码继续能用。第三行是错误做法：如果插在中间，它后面所有点的编号都往后挪两位，程序还按老编号去读，读到的就是隔壁点的值。这个故障最要命的地方是——点名对得上，值全是隔壁点的。你查点表会发现名字都在，只有值是错的。 所以 A1 定了一条纪律：新点只能追加在末尾。 第二个决策是新点的默认值。这里取 0，意思是"允许充放电"；取 1 是"禁止"。为什么取允许？因为如果默认禁止，设备侧还没上线的时候，区间直接被锁死成 [0, 0]，冷启动根本用不了。取允许的好处是——它和修复前的行为逐位一致，不引入任何新风险；真正的保护由安全模块里那条"BMS 通信丢失"来承担。 右下那张卡是 A2 的教训，我觉得比 A1 本身更值得讲。A2 改完之后，所有旧的用例跑出来逐位一模一样——意思是，我把代码改回原样，一条断言都不会变红。这种情况我管它叫"修了个寂寞"：你没造出任何能区分对错的东西。正确的顺序是——先造出一个能观测到的差异（这里加了一个默认 0、可以注入的电表偏差），把两条路径拉开，然后再去断言"跟电表走、不跟平衡值走"。这样代码改回去，断言才会红。

可能被问

问：为什么不在点表里加版本号，直接整体迁移？ 答：共享内存里的段是上一个进程创建的，它不知道新代码的版本。加版本号要么改段结构（等于动所有点），要么维护两套布局——都比"只追加"复杂得多，收益也更小。

问："修了个寂寞"具体指什么？ 答：指修复之后，正确写法和错误写法跑出来的结果完全相同。这种情况下，无论怎么改代码，测试都不会报错——等于没测。

## 四、第三章：09-20 设备接入与外部设定（P07–P11）

这一章五页，是 09-20 的主线：把现场设备接进来、把上层调度指令落到共享内存上，再讲清楚三个原理——怎么对下读设备、一组量为什么必须要么全旧要么全新、外部设定怎么接进安全链。

### P07 · 章节扉页 02

这页一句话：给第二天定调——这一天做的是"把上下两条通路都接通"。

页面上有什么

左上巨大淡青色数字 02。

大标题：09-20 · 设备接入与外部设定。

一行说明：让下行的调度指令第一次有真实落点，让对下的设备连接第一次走真协议——两条路都不再停留在"我们自己能算"。

底部三个关键词：新建 13/ Modbus 接入、缺口 A3.1 / A3.2 全链路、转发表外置 + 三遍清扫。

怎么讲

第二章是 09-20。这一天两个方向：向上，让调度的指令第一次有地方落；向下，让下面的设备第一次走真协议接进来。 为什么说"两条路"？因为我们之前的能力是"自己能算"——能算出该充多少放多少。但"能被上层调度指挥"和"能指挥真实设备"这两件事，一条都没通。

可能被问

问：为什么"能算"不算完成？ 答：能算只是内部能力。交付到现场，一个是上级调度要能对你发指令并看到执行，一个是你要能读真实 BMS、PCS、电表的数据。这两条不通，东西就装不进现场。

### P08 · 09-20 五张卡片

这页一句话：把第二天五项交付展开。

页面上有什么

主标题：09-20：一个模块 + 三层缺口 + 一轮清扫（1+3+1=5，对应下面 5 张卡）。

副标题：主线是把"指令从上面进来、从下面出去"这两条通路都接通，并且每一步都留证据。

第一排两张宽卡（青底）：

| 卡名 | 说明（人话） | 底部数字 |
| --- | --- | --- |
| 新建 13/ · Modbus TCP 设备接入 | 对下接现场设备（ BMS / PCS / 电表）。之所以不让模拟器直写共享内存，是因为那样 "Modbus 写寄存器 " 这条路在接真机前一次都没走过 —— 字节序、寄存器地址、写后回读、超时重试都会在现场第一次遇到。 | 223 + 133 + 83 = 439 断言（三层） |
| 缺口 A3.1 · EXT 外部设定点区 | IEC104 的遥调以前没有落点：指令收得下，却无处安放。新建 8 个 EXT 点承载 " 当前设定的状态 " ，并用 " 只有六个具名 setter" 把网关的写权限从 " 不允许 " 变成 " 写不出来 " 。 | 点表 32 → 40 点； P3 168 → 497 |

第二排三张窄卡（白底）：

| 卡名 | 说明（人话） | 底部数字 |
| --- | --- | --- |
| 缺口 A3.2 · 接进安全链 | 落点有了还得接线：接进安全引擎的第 10 条约束，并拍板 " 停机 / 闭锁在失联后粘住 " 。 | 05 +26 / P3 +4 / 11 +1 |
| 转发表外置 CSV | 现场改一个 IOA 不该重编 C++ 。外置之后必须配校验，否则外置表本身就是新的错误来源。 | T77 +28 断言 |
| 三遍文案 / 遗留清扫 | 全仓扫 115 处过期数字，真正过期的只有 27 处 —— 其余是对的，因为同一个数字指不同的表。所以必须先分类，再动手。 | 6 张清单成立 / 8 处已过期 |

术语补一句：IOA 和 CA 是 IEC104 报文里的"点号"和"公共地址"，就是给调度方标识每个数据的编号；遥调 是上级远程设一个数值，遥控 是上级远程下开关命令。

怎么讲

这一天五件事，我拆成"一个大件 + 三层缺口 + 一次清扫"。 大件是 13/ Modbus 设备接入。这里有个设计决策要专门说：我们完全可以偷懒，让测试用的 Python 模拟器直接往共享内存里写数据——那样测起来更快。但我们没这么做。原因是：如果模拟器直写共享内存，"Modbus 写寄存器"这条路在接真机之前，一次都没走过。而字节序、寄存器地址、写后回读、超时重试这些问题，都会在现场第一次遇到。所以宁可多搭一层，也要走真协议。这一层分三段测，加起来 439 条断言。 三层缺口是 A3.1 和 A3.2。A3.1 解决的是"调度指令没地方放"——以前 IEC104 的遥调能收下来，但收下来无处安放。现在新建了 8 个点专门存"当前外部设定是什么"。这里有个小设计：网关的写权限，我们没有用白名单去"禁止"它写别的区域，而是让接口只提供六个具名的写入口——它想写别的，是写不出来，不是"不允许"。A3.2 是把这块落点接进安全引擎，成为第 10 条约束。 最后一件是三遍文案清扫。全仓扫出 115 处可疑的过期数字，但真正过期的只有 27 处——其余的是对的，因为同一个数字在不同文件里指的是不同的表。所以这件事的关键不是"扫出来就改"，而是"先分类，再动手"，否则会把对的改坏。 底部数字：第二排第一张卡是三层缺口各自新增的断言数，05/ 加了 26 条，P3/ 加了 4 条，11/ 加了 1 条；第二张卡是转发表外置新增的 28 条断言；第三张卡是清扫的结论——13 张清单里 6 张仍然成立、8 处已经过期。

可能被问

问：转发表外置为什么还要配校验？ 答：因为外置表本身会变成新的错误来源。表错了，或者只加载了一半，系统会以一种"看起来很合法"的方式跑错。所以加载后要走和内置表完全同一套自检规则，任一条不过就整体回退——绝不"加载一半先用着"。

问："只有六个具名 setter"是什么意思？ 答：接口上一共只暴露六个函数，每个函数的名字就说明了它能修改哪一项。没有"按编号写""按名字写""批量写"这类通用入口。所以越权写入在编译期就不成立。

### P09 · 原理 · 对下接现场设备

这页一句话：把 13/ 这条路画成图——数据从哪儿来、到哪儿去、中间经过谁。

页面上有什么

主标题：原理 · 对下接现场设备。

副标题：一台适配器两端互换：对模拟器是调试，对真机就是生产。

主图（modbus_arch.png），核心是一行从左到右四个盒子，盒子上方两行箭头说明：

顶部两行方向说明

← 量测 / 状态上行：读 IR · HR · DI

→ 指令下行：写 HR（FC16 一次原子下发 3 个连续指令点）

中间四个盒子（从左到右）

1. 设备侧（对端）——灰底：Python pymodbus 从站 / 或真机 BMS / PCS / 电表。人话：这是"对面"，测试时是模拟器，现场就是真设备。

2. Modbus TCP——青底：MBAP + PDU / 真 TCP 报文、502 端口。人话：中间走的协议，标准工业协议，端口 502。

3. ModbusDeviceIO——蓝底：IDeviceIO 第 4 个实现 / 与仿真适配器可互换。人话：我们这一侧的驱动。它和原来那个"假设备"驱动是同一个接口的两个实现，可以互换。

4. RT_DB 点表——蓝底：40 点 / MEAS / STA / CFG / CMD / EXT。人话：数据最终落到共享内存的点表里。这五个缩写是点表的五个分区：量测、状态、配置、指令、外部设定。

盒子之间的箭头都是双向的，因为上行读、下行写都走这条通道。

下面三张断言卡

协议层 223 断言：功能码 / 异常码 / 分块 / 边界 / 串包自愈。

适配器契约 133 断言：三次请求语义、超时 ≠ 暂时无数据、超范围钳位。

跨语言对账 83 断言：C++ 侧对上真 pymodbus，逐拍对账。

底部一个红框（整页的核心观点）：为什么不干脆让 Python 模拟器直写共享内存？ 下面两行：那样「Modbus 写寄存器」这条路在接真机之前一次都没走过 —— 字节序、寄存器地址、写后回读、超时重试都会在现场第一次遇到。走真协议：对模拟器是调试，对真机就是生产。

怎么讲

这一页讲 13/ 这条路怎么走。 从左到右：最左边是对端，测试的时候是我们用 Python 写的 Modbus 从站，到了现场就是真的 BMS、PCS、电表。中间是 Modbus TCP，标准工业协议，走 502 端口，真报文。再往右是我们的驱动 ModbusDeviceIO，它是设备接口的第四个实现，和原来那个"假设备"实现是同一个接口、可以互换。最后落到共享内存的点表。 上面两行箭头是方向：往上是量测和状态，程序读从站的输入寄存器、保持寄存器、离散输入，写进我们点表的量测、状态、配置三个区；往下是指令，程序写从站的保持寄存器，一次原子下发三个连续的指令点。 下面三张卡是三层测试：223 条测协议本身，133 条测适配器的契约，83 条做跨语言对账——C++ 这一侧对上真的 pymodbus，一拍一拍对。 底部红框这个问题，我们内部讨论过：既然只是测试，为什么不干脆让 Python 模拟器直接写共享内存？更快、更省事。答案是——那样的话，"Modbus 写寄存器"这条路在接真机之前一次都不会走过。字节序对不对、寄存器地址偏没偏、写完之后回读是否一致、超时怎么重试，这些问题都会在现场第一次遇到。所以我们选择搭一层真协议。对模拟器是调试，对真机就是生产——同一套代码。

可能被问

问：83 条跨语言对账为什么要单独做一层？ 答：因为自己写两端等于自己和自己对答案——双方同时理解错，也能"对得上"。用一个外部实现（pymodbus）做对端，才能照出"你以为是这个意思、其实协议是另一个意思"这类错。

问：三层测试都在测什么，会不会重复？ 答：不重复。协议层测"报文编解对不对"，适配器契约测"调用顺序和状态机对不对"，跨语言对账测"我的理解和一个独立实现的协议栈是否一致"。三层可以独立失败，失败时能一眼看出是哪一层的责任。

### P10 · 原理 · 一组量必须「要么全旧、要么全新」

这页一句话：解释这两天抓到的一个真缺陷——一次写一组数据时，会读出"新的上界配旧的下界"这种看着合法的错值。

页面上有什么

主标题：原理 · 一组量必须「要么全旧、要么全新」。

副标题（在图上）：一组 8 个点必须「要么全旧、要么全新」——单点不撕裂挡不住一组量撕裂。

主图（ext_protocol.png），分三块：

第一块：写者时间轴（图的右上区域）。标题 写者（IEC104 网关）。一条横轴上依次排列六个点，标注为：

SEQ 1 奇数 → 写入 8 点 → SEQ 2 偶数 → SEQ 3 奇数 → 写入 8 点 → SEQ 4 偶数

人话：写之前先把序号加一（变成奇数，表示"我正在写"），写完再加一（变成偶数，表示"写完了"）。

第二块：读者三遍判定（图中部）。标题 读者（EMS 侧），下面三行：

| 遍次 | 读到的序号 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 读第 1 遍 | s0 = 1 ， s1 = 2 | s0 ≠ s1 → 拒绝 （读到一半时写者在改） |
| 读第 2 遍 | s0 = 3 ， s1 = 3 | s0 为奇数 → 拒绝 （整个过程都停在写入中） |
| 读第 3 遍 | s0 = 4 ， s1 = 4 | 相等且偶数 → 接受 （完整的一组 8 点） |

人话：读者读之前先记一个序号，读完之后再记一个。要求这两个序号相等、而且都是偶数，才认这组数据。两个条件缺一不可。

第三块：三条判据卡（图下部）

「相等」挡快写者：读完之后才变 → s0 ≠ s1。

「偶数」挡慢写者：读的过程中一直在变 → s0 == s1 但为奇数。

缺一不可：末次递增只挡前者，半更新快照照样通过。

底部红框：真缺陷：原来只有「写完之后递增」→ 一次写 6 个点的清空操作，读到的是「新的上界 + 旧的下界」—— 中间态可能比两端都宽，而它看起来是一个合法快照。

页面右侧两段文字：一段标题"写者：序号前后各递增一次"（写之前先递增成奇数=正在写，写完再递增成偶数=已完成）；一段标题"读者：读前后序号必须相等且为偶数"（「相等」挡快写者、「偶数」挡慢写者，缺一不可）；以及"这是这两天抓到的一个真缺陷"。

怎么讲

这一页讲我们这两天抓到的一个真缺陷，也是我觉得最"漂亮"的一个。 背景是：共享内存里有一组 8 个点（一组外部设定），它们必须同时生效。单个点的读写不会撕裂，但一组 8 个点会——你可能读到"新的一半 + 旧的一半"。麻烦在于，这个中间状态看起来是合法的，没有任何明显异常。 我们的做法是用一个序号当"红绿灯"。看上面这条时间轴：写者写之前先把序号加一，变成奇数，意思是"我正在写，别读"；写完再加一，变成偶数，意思是"写完了，可以读"。 读者这边读三遍看：第一遍，读之前是 1、读之后是 2，两个数不相等，说明我读到一半的时候写者在改，拒绝。第二遍，前后都是 3，相等，但 3 是奇数，说明整个过程都停在写入中，拒绝。第三遍，前后都是 4，相等而且是偶数，接受。 记住这两个条件：相等、偶数，缺一不可。为什么缺一不可？"相等"挡的是"我读完之后写者才改"，"偶数"挡的是"我读的过程中写者一直在改"。只留"相等"的话——如果写者一直停在中途，前后序号都是奇数而且相等，你就把半成品当成品收下了。 底部的红框是真缺陷本身。原来我们只做了"写完之后递增"这一步，没有"写之前也递增"。结果就是：一次清空 6 个点的操作，读到的是"新的上界 + 旧的下界"——中间状态可能比两端都宽，而它看起来是一个合法的快照。这个缺陷用单个 setter 是测不出来的，只有整组写才会暴露。

可能被问

问：这就是"原子性"吗？ 答：是"一组数据的原子性"，不是单点的原子性。共享内存本身保证单个数据读不坏，但保证不了"一组数据要么全旧、要么全新"。我们的序号协议就是在补这一层。

问：为什么只要一个区级的序号，不给每个点配一个？ 答：因为外部设定是"电平语义"——它保存的是"当前设定的状态"，不是"发生了一次事件"。状态只需要"这一组是否完整"，不需要逐点去重。逐点配序号会带来三倍的点数和三倍的出错面。

### P11 · 原理 · 把外部设定接进安全链

这页一句话：解释第 10 条约束插在哪个位置、为什么插在那里、失联之后怎么处理。

页面上有什么

主标题：原理 · 把外部设定接进安全链。

副标题：位置有讲究：9 条约束收敛之后、矛盾检查之前；语义有取舍：停机粘住，功率不生效。

主图（safety_chain.png），左中右三块：

左边：已有的 9 条安全约束（标题下小字"已有 9 条安全约束（只收紧、不放宽）"）。九个小白框排成两行：

SOC 禁充放、防逆流、变压器容量、契约需量、温度（第一行）

PCS 额定、BMS 通信丢失、BMS 禁充位、BMS 禁放位（第二行）

下面一个向下箭头，旁边一行小字：全部收敛成一个 (p_lower, p_upper)。人话：这 9 条每一条都在说"上限不能超过多少、下限不能低于多少"，最后合成一个区间。

中间：新增的第 10 条（蓝色框）。标题 ★ 第 10 条：EXT 外部设定，内容 方向感知单侧收紧：正设定只压 p_upper、负设定只抬 p_lower —— 不做对称幅值带。人话：如果调度给的是正的（要放电），只收紧上限；给的是负的（要充电），只抬下限。不是"以这个数为中心两边各留多少"。

下面又分两个白框：矛盾检查 → 区间矛盾则 DERATED 和 按 p_desired 裁剪到最近边界 → 下发。人话：几条约束收完之后，如果上下限打架了（下限跑到上限上面去了），就标记成"降额"；否则把希望的目标值裁到区间里去下发。

右边：停机 / 闭锁的粘住语义表（红框）。标题 停机 / 闭锁: stale 之后粘住，下面一张四行两列的表：

| 情况 | 处理 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜 · 停机 / 闭锁 | [0, 0] | 青色 |
| 新鲜 · 限功率 | 单侧收紧 | 青色 |
| stale · 停机 / 闭锁 | 粘住 [0, 0] | 红色 |
| stale · 功率设定 | 不生效 | 红色 |

表格下面三行小字：安全不对称：丢「停机」会丢安全（理由本地看不到） / 粘「停机」只丢钱 —— [0, 0] 永远安全 / 粘住守卫 = present && consistent && finite。

术语：stale 是"过期/失效"的意思——外部设定太久了没更新，就认为它不可信。

底部蓝句：★ 插在这个位置的理由：EXT 是「监督命令」，不是设备降额 —— 它不进降额项，也不能绕过本地安全约束。

图右侧两段文字：为什么是这个位置（9 条约束收敛之后、矛盾检查之前）和 停机 / 闭锁在失联后粘住（失效兜底必须有两条正交判据……）。

怎么讲

这一页两块内容：位置和语义。 先说位置。左边这 9 条是我们原来就有的安全约束，每一条都在收紧区间，最后合成一个上下限。第 10 条，也就是外部设定，插在哪儿？插在这 9 条收敛之后、矛盾检查之前。 为什么是这个位置？因为外部设定是"监督命令"，不是设备降额——它不进降额项，也不能绕过本地安全约束。所以必须排在 9 条后面，让本地约束先说话。 再看中间的语义：方向感知、单侧收紧。调度给的如果是正数（要放电），只压上限；如果是负数（要充电），只抬下限。为什么不做成对称的"以这个数为中心"？因为调度说的是"最多放这么多"，不是"围绕这个数波动"。 右边这张表是这一页最关键的决策，我讲慢一点。表格四行是四种情况。前两行是"新鲜"的——也就是说外部设定刚刚更新过，在有效期内：如果是停机或者闭锁命令，区间直接收成 [0, 0]；如果是限功率，就单侧收紧。 后两行是"stale"——设定过期了。这时候有个不对称的取舍：停机、闭锁命令可以继续粘住，区间一直保持 [0, 0]；但限功率设定不生效，忽略掉。 为什么要这么取舍？因为安全是不对称的。如果丢掉一条"停机"，我们丢掉的是安全——因为调度让我们停机的理由，本地是看不到的。反过来，如果我们多粘了一会儿"停机"，丢的只是钱。[0, 0] 这个区间永远是安全的。所以宁可粘住。 最后一行是粘住的守卫条件：present && consistent && finite——必须"有值"、"序号一致"、"是有限数"。特别是有 finite 这一条，是为了挡住 NaN（不是一个数），否则 NaN 会被误判成停机。

可能被问

问：失联的判断靠什么？ 答：两条正交的判据。一条是网关侧的快路径——主站一断开，网关立刻清空这批设定；另一条是 EMS 侧看时标——距离上次设定超过一个阈值就判不可用。这两条必须都做，因为网关进程被杀掉的时候，第一段代码根本不会执行。

问：外部设定会不会绕过本地安全？ 答：不会。它只做单侧收紧，也就是只会把区间变窄、不会变宽；而且排在 9 条本地约束之后。本地安全永远优先。

## 五、第四章：测试工作（P12–P18，本报告重点）

这一章七页，是整份报告最值得花时间的地方。它回答的不是「做了什么」，而是「凭什么说上面做的都是对的」：测试体系分了几层、断言涨了多少、测试自己抓到过什么错、用什么办法证明这些判据真的能抓到错，最后沉淀成四条纪律。

### P12 · 章节扉页 03

这页一句话：宣告这是整份报告的重点章节——测试从"一层"变成"五层"。

页面上有什么

左上巨大淡蓝数字 03。

大标题：测试工作。

一行说明：这两天最重要的结构性变化：测试从「一层」变成「五层」，而且每一层都专门覆盖上一层覆盖不到的东西。

底部三个关键词（这次是数字）：断言 +1219、抓到 3 类问题、判据反证 8 次。

页面右上角有一个青色小标签：本报告重点。

怎么讲

这一章是这份报告的重点。 如果只用一句话概括这两天在测试上的变化：测试从一层变成了五层，而且每一层都专门覆盖上一层覆盖不到的东西。 底部三个数字是这一章的三个入口：新增 1219 条断言、抓到 12 类问题、做了 8 次判据反证。

可能被问

问：为什么要分层，一层不够吗？ 答：不够。一层测试只能证明它那一层的逻辑对。模块内部逻辑对，不代表装到一起对；装到一起对，不代表跨内存边界对；跨内存边界对，不代表和一个独立实现的协议栈理解一致。每上一层都在补下一层的盲区。

### P13 · 五层测试体系

这页一句话：把五层测试画成金字塔，从下到上、从"纯逻辑"到"真实链路"。

页面上有什么

主标题：五层测试体系：每层专补上一层的盲区。

副标题：越往上越接近真实链路，越往下越接近纯逻辑；分层的意义是任何一次失败都能定位到它所属的那层。

主图（test_pyramid.png）是一个五层金字塔，顶部一行小字"越往上，越接近「真实链路」；越往下，越接近「纯逻辑」"。从下往上：

| 层 | 名称 | 图上的副标题 | 右侧数字 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 模块单元测试 | 各模块纯逻辑用例 + 协议层 | 9026 |
| ② | 跨进程集成 | 三个真进程经共享内存交互 | 152 |
| ③ | 跨内存边界落点 | 走真共享内存段、不注入任何东西 | 121 |
| ④ | 跨语言对账 | C++ 侧对上真 pymodbus 外部对端，逐拍对账 | 83 |
| ⑤ | 端到端与交付门禁 | 真五进程闭环 600 拍 · 七维度验收器 | 55 / 55 项 |

金字塔下方一行小字（口径说明，必须讲）：① 里已含协议层 9026；④ 的 83 条在默认环境（无 pymodbus）会 SKIP 7 条 → 计 5 条，所以默认口径总数是 9304 而不是 9382。

右侧三张文字卡（页面上的分组说明）：

①② 单元与跨进程：9026 条纯逻辑断言打底；再起三个真进程经共享内存交互，补上夹具替不了的那一段（跨内存边界 + 并发）。

③ 跨内存边界落点 · 121 条：这个模块专门做一件事：不注入任何东西——写走真实写者、读走真实接口，并按点名反查索引对账。

④⑤ 跨语言对账与交付门禁：83 条对上真外部对端（自己写两端 = 自己和自己对答案）；最后是七维度 55 项交付门禁。

怎么讲

这一页是整章的地图。 金字塔从下往上五层。最底下是模块单元测试，9026 条，各模块自己的纯逻辑用例，还包括协议层。往上一层是跨进程集成，152 条，三个真进程经共享内存交互。再往上是跨内存边界落点，121 条——这一层我要特别说，它专门做一件事：不注入任何东西，写走真实的写者、读走真实的接口，按点名反查索引来对账。再往上是跨语言对账，83 条，C++ 这一侧对上真正的 pymodbus 外部对端，一拍一拍对。最上面是端到端和交付门禁，真五层进程闭环跑 600 拍，加七维度验收器，55 项全过。 每一层都在补下一层的盲区。第二层补第一层"没走真进程"，第三层补第二层"还有夹具注入"，第四层补"自己写两端等于自己和自己对答案"，第五层补"前面都对但整体没人管"。 底下那行小字是口径说明，一定要讲清楚：最底层那 9026 条里面已经包含协议层了。第四层那 83 条，在本机默认环境（没装 pymodbus）会有 7 条被跳过，所以按 5 条计。所以默认口径的总数是 9304，而不是 9382。报告里的任何数字，都要写清用的是哪个口径。

可能被问

问：跳过的 7 条算不算通过？ 答：不算通过，算跳过——必须显式声明。这正是我们这两天立的一条纪律：允许跳过，就必须有一个"宣布自己跳过了"的信号，而且这个信号要一路传到最外层的结论行。

问：9026 是最底下那层，是不是最重要？ 答：量大但"便宜"——它跑得快、定位准。它的价值是打底，但真正照出这两天缺陷的是上面几层。

### P14 · 两天净增 1219 条断言，0 失败

这页一句话：这是一页"数据高潮"——用一个大数字把两天的测试成果钉住。

页面上有什么

左上角巨大的青色数字 9304（118 号字），旁边小字"全量断言（本机默认口径）"。

旁边一行红色数字 +1219，小字"较 09-19 起点（+15%）"。

大标题：两天净增 1219 条断言，0 失败。

一行灰色定义（这句一定要念）：断言 = 系统「必须成立的行为」被写下来、并被机器反复检查的次数。

右侧一句：这个数字的意义不是"代码变多"，而是"能被自动验证的行为变多"。

主图（test_baseline.png）是一张柱状图，标题"两天净增 +1219 条断言（+15%），0 失败"：

柱子从左到右 10 根（每根对应一次可复核的实测）：

| 柱子（ x 轴标签） | 数值 |
| --- | --- |
| 09-19 起步 | 8,085 |
| +11/ +12/ 联调与验收 | 8,331 |
| 判据修正 T47 + 心跳 | 8,501 |
| A1 禁充放位 | 8,523 |
| A2 关口口径 | 8,547 |
| 09-20 13/ 设备接入 | 8,906 |
| A3.1 外部设定落点 | 9,245 |
| A3.2 接进安全链 | 9,276 |
| 转发表 外置 CSV | 9,304 |

最后还有一根青色柱是收尾的 9,304（图里最右边单独高亮）。图上还有一条红色虚线从 8085 一路弯到 9304，表示趋势。y 轴标签是"断言总数"，范围 7750～9500。图下方一行小字：基线口径：本机默认环境（无 pymodbus）9304；装上后为 9382。每根柱子都对应一次可复核的实测，数字取自 README 基线块。

页面最下方一行 13 号小字（口径声明，必须念）：基线口径：本机默认环境 9304；把跨语言层依赖装上后为 9382 —— 报告里必须写清用的是哪个口径。判据：构建日志里是否出现「跳过 0 项」。

怎么讲

这一页是两天的核心数字。 先念一个定义：断言，就是系统"必须成立的行为"被写下来、并且被机器反复检查的次数。它不是一个代码量的指标。 9304 是当前的全量断言数，本机默认口径。比 09-19 起点多了 1219 条，涨了 15%，失败的 0 条。 下面这张图是这条曲线的来源，每一根柱子都对应一次可复核的实测：从 8085 起步，加 11/ 和 12/ 到 8331，改完判据 T47 和心跳到 8501，修 A1 到 8523，修 A2 到 8547；第二天接 13/ 到 8906，A3.1 到 9245，A3.2 到 9276，转发表外置到 9304。 最后一行我要专门讲：口径。本机默认环境下是 9304；如果把跨语言层的依赖装上，是 9382。差的这 78 条就是第四层那批跨语言对账用例。所以任何报告里出现这个数字，都必须写清是哪个口径。判据很简单：看构建日志里有没有出现"跳过 0 项"。

可能被问

问：为什么装不装依赖会差 78 条？ 答：第四层跨语言对账需要一个真实的 Python 协议栈做对端，最底层那批 83 条里有 7 条会因此被跳过，加上其他分层里依赖同一环境的用例，合计差 78 条。跳过不算通过，所以默认口径必须按跳过后的算。

问：柱子是不是有点"每加一点就画一根"？ 答：不是装饰。每根柱子对应一次实测跑批，而且前后两根之间的差值都能对上那一项改动——这是"加总必须对有明细"的意思。

### P15 · 测试工作量：这两天改写了哪些测试

这页一句话：把"改写了哪些测试文件、各涨了多少"列成一张表，证明工作量落在测试上。

页面上有什么

主标题：测试工作量：这两天改写了哪些测试。

副标题：9 个测试文件被新建或改写；另外 9 个文件逐位不变（「新增量不改旧行为」也是要被证明的）。

主体是一张表格，三列：测试文件 / 断言变化 / 新增或改写的关键内容。

| 测试文件 | 断言变化 | 新增 / 改写的关键内容 |
| --- | --- | --- |
| 05/tests/test_safety_engine.cpp | 68 → 94 | 外部设定第 10 条约束（含停机粘住 / 功率不生效） |
| 07/tests/test_rtdb_device_io.cpp | 546 → 554 | 逐点循环随点表扩容自动多跑 8 次（ 32 → 40 点） |
| 11/tests/test_system_integration.cpp | 新建 → 152 | 跨进程量测 / 指令 / 角色边界；并发四层判据 |
| 12/tests/test_acceptance.cpp | 新建 → 114 | 验收器自测：七维度检查项、报告生成、结论 55/55 |
| P3/tests/test_iec104.cpp | 165 → 408 | 协议层 + EXT 点区契约 + 六个下发口穷举 + 转发表 CSV |
| P3/tests/test_ext_rtdb.cpp | 新建 → 121 | 跨共享内存边界、不注入任何东西（走真段那一组） |
| 13/tests/test_modbus_tcp.cpp | 新建 → 223 | 功能码 / 异常码 / 分块 / 边界 / 串包自愈 |
| 13/tests/test_modbus_device_io.cpp | 新建 → 133 | 三次请求语义、超时 ≠ 暂时无数据、超范围钳位 |
| 13/tests/test_modbus_bridge.cpp | 新建 → 83 | 跨语言对账：模型跟踪指令、从站不可达快速失败 |

表格下方一行 14 号小字（这行很重要，别跳）：其余 9 个测试文件逐位不变：04=65 / 06=34 / 07 P0=81 / 07 loop=6050 / 08=444 / 09=77 / 10=144 / P1=171 / P2=434 —— 9 改写 + 9 不变 = 18 个带断言计数的目标，再加 12/ 验收（55/55）共 19 个。

这里要特别说明一句：这 9 个"逐位不变"的文件里不含 12/tests/test_acceptance.cpp——它是新建的，已经列在上面的表格里了。所以口径是：9 个被改写 + 9 个不变 = 18 个带断言计数的测试目标，再加上 12/ 那道验收（结论是 55/55，不按断言计数）一共 19 个目标。这个 19 和前面"汇报前把 19 个测试目标逐个实测过"是同一个数。

怎么讲

这一页回答一个很实际的问题：这两天的工作量到底落在哪儿？答案是落在测试上。有 9 个测试文件被新建或者改写。 表格三列：左边是文件路径，中间是断言数从多少变成多少，右边是这次改写最关键的测点。 有几个要特别说明。P3/tests/test_ext_rtdb.cpp 是新起的，121 条，它只做一件事：走真实的共享内存段、不注入任何东西。13/ 那三个文件是三层结构，223 + 133 + 83。还有 07 那个 546 变 554——它没写新用例，只是点表从 32 点扩到 40 点之后，原来那个"逐点循环"自动多跑了 8 次。 底下那行小字请一定念一下：其余 9 个测试文件逐位不变，一共列了九个数字。这个数能对上——18 个带断言计数的测试目标里，9 个改了、9 个没动；再加 12/ 那道验收，正好 19 个，就是我汇报前逐项实测过的那个 19。 "新增量不改旧行为"这件事，我们也是要证明的，不是假设的。如果某个旧文件的断言数变了，就说明我改动了不该改的东西。注意这 9 个里面不含 12/tests/test_acceptance.cpp——它是新建的，在上面表里。

可能被问

问：为什么不直接说"新增了多少个测试"？ 答：因为用例数会随写法变化，不可比。断言数（被检查的行为次数）更稳定，而且它能和基线表逐位对账。

问：为什么表里 9 个、底下又列 9 个，加起来 18，可前面说的是 19 个测试目标？ 答：18 个是"带断言计数"的目标（9 改 + 9 不变），第 19 个是 12/ 那道验收——它的结论是 55/55 项通过，不是一条一条的断言数，所以不参与这里的加总。这个 19 和我汇报前逐个实测的 19 是同一个数。

### P16 · 测试抓到了哪三类问题

这页一句话：把这两天测试抓到的问题分类，重点是第二类——测试自己出错，它更隐蔽，因为会以"全绿"的形式出现。

页面上有什么

主标题：测试抓到了哪三类问题。

副标题（这是全页最重要的一句）：第二类最值得记：测试自己出错，比产品缺陷更隐蔽——因为它会以"全绿"的形式出现。

三列并排的卡片，每列上方一个 18 号标题，下方一段说明：

| 列 | 标题 | 这一列列了什么 |
| --- | --- | --- |
| ① | 产品缺陷 | 发布协议缺 " 写之前也递增序号 " ；点表对象缓存只判 " 文件在不在 " 不判 " 源文件更新了没 " ；检查项标题说 32 点、证据行派生出来是 40 点；跨语言层跳过了却仍印 " 三层测试全部通过 " ；网关心跳永远印 0 秒（单位换算错）；禁用位 / 禁充放位通路级失效。 |
| ② | 测试自己出错 | 判据测的是 " 机器闲不闲 " ，不是 " 代码对不对 " ；并发用例空跑 300 次快照，一次都没被对账过，看着 " 零违规 " ，实际什么都没检查；断言适用范围写错：拿超大量级当初始值，于是 " 恒等元 " 这条断言本身不成立；覆盖率悄悄缩水：遍历时误把序号 / 时标点算成载荷点。 |
| ③ | 过期产物 | 正式验收报告标题写 32 点表、同一条检查项的实测值已经是 40 ；已经交付的缺口仍挂在模块文档的 " 未做 " 栏里；仓库根的构建日志还停在旧口径。这类不会变红 —— 断言错了会红，产物里的数字错了永远是绿的。 |

页面下方一行 15 号小字（补充信息，讲的时候提一句）：另外还有两类"不出声"的缺陷：新建的 Modbus 模块内 6 个（协议细节、点表、容量边界）· IEC104 网关内 6 个静默出错类（品质常量写反、原子宏破坏、计数早于载荷、窄类型溢出、报文分包、脚本里的控制字符）。

怎么讲

这一页把测试抓到的问题分成三类。三类的严重程度排序是反的——第一类最显眼但最好修，第二类最难发现。 第一类，产品缺陷。比如发布协议少了"写之前也递增序号"；点表的对象缓存只判断"文件在不在"，不判断"源文件更新了没"；验收报告的检查项标题写着 32 点，而同一条检查项的实测值算出来是 40 点；跨语言层被跳过了，脚本却仍然打印"三层测试全部通过"；网关心跳永远显示 0 秒，是单位换算写错了。 第二类，测试自己出错。这一类我要重点讲，因为它比产品缺陷更隐蔽。举两个例子：原来的判据写的是"降级次数必须为 0"——这条测的是"机器闲不闲"，不是"代码对不对"；还有一个并发用例，空跑了 300 次快照，一次都没被真正对账过，报告上写着"零违规"，实际上是"什么都没检查"。这类错误的共同点是——它会以全绿的形式出现。 第三类，过期产物。验收报告的标题写着 32 点表，同一条检查项的实测值已经是 40 点；已经交付的缺口还挂在模块文档的"未做"栏里；仓库根的构建日志还停在旧口径。这一类的特点是：它不会变红。断言写错了会红，但产物里的数字错了，永远是绿的。 最后补充一句：除了这三类，还有两类"不出声"的缺陷——新建的 Modbus 模块内有 6 个协议细节类问题，IEC104 网关内有 6 个静默出错类问题，比如品质常量写反、计数早于载荷、窄类型溢出这类。这些都不会报错，只会算错。

可能被问

问：怎么保证第二类不再发生？ 答：两条纪律。新增判据必须当场做一次反证（把实现改坏，确认它会红）；覆盖型用例必须自带覆盖率守卫，也就是"我到底检查了多少个"要能被验证。

问：过期产物这类问题怎么防？ 答：会进正式产物的数字，一律从真相源派生，不手抄；注释里干脆不写具体数字；每次交付后回看一遍各模块的"未做"清单。

### P17 · 判据反证：8 次「故意改坏」

这页一句话：证明"测试全绿"不等于"测试有效"——所以每加一批判据，都当场把实现改坏一次，看它会不会红。

页面上有什么

主标题：判据反证：8 次「故意改坏」。

副标题：测试全绿不等于测试有效——如果正确写法和错误写法跑出来一模一样，这条断言就是"修了个寂寞"。

主图（test_refute.png）是一张横向条形图，标题栏写着"改坏实现后变红的断言条数"，x 轴刻度 0 到 4。从上到下 8 根条：

| 改坏的写法 | 结果 | 右侧备注 |
| --- | --- | --- |
| 跨语言：去掉电表偏差项 | 变红 3 条 | p_grid 232 vs 272 （并排打出两侧的值） |
| 跨语言：寄存器地址 6 → 7 | 变红 3 条 | 定位到行并排打两侧 |
| 跨语言：读指令恒返回空 | 变红 4 条 | T43 三条 + T44 一条 |
| 交换模拟器 DI / IR 表 | 未变红 | 构造时即拒绝 → 非缺陷 |
| 交换模拟器 CO / DI 表 | 未变红 | 仍全绿 → 非缺陷 |
| EXT ：去掉「序号必须为偶数」 | 变红 3 条 | 红的正是半更新快照 |
| EXT ：把写前递增挪到写后 | 变红 2 条 | 新下界配旧序号 |
| 转发表：覆盖表分支改恒假 | 变红 1 条 | count 未变为 1 |

图上的图例：蓝条=变红，灰条=未变红。

图右侧两段说明：每加一批判据，当场把实现改坏一次，确认它真的会红，再改回来。反证不通过 → 这条判据无效，回去重写。 和 有 2 次没变红 —— 价值不在"测试有效"，而在证明我原来的注释写错了：实测发现模拟器构造时就会拒绝顺序写反，那条"判据"本来就是多余的。

怎么讲

这一页讲一个方法论，叫判据反证。 先说为什么需要它：测试全绿，不等于测试有效。如果正确写法和错误写法跑出来一模一样，那这条断言就是白加的——我管这个叫"修了个寂寞"。 所以我们的做法是：每加一批判据，当场把实现改坏一次，确认它真的会红，然后再改回来。反证不通过，说明判据无效，回去重写。 这张图上有 8 次反证。上面 6 次都变红了，每条右边写着"变红了多少条"，以及红的时候打出来的证据是什么。比如第一条，去掉跨语言对账里的电表偏差项，红了 3 条，打出来的是 p_grid 232 对 272——两侧的值并排打出来，一眼能看出哪边错。第六条，去掉"序号必须为偶数"这个条件，红了 3 条，而红的正是那个"半更新快照"。 下面两根灰条是没有变红的两次：交换模拟器的 DI 和 IR 表、交换 CO 和 DI 表。这两次的价值不在于"证明测试有效"，而在于证明我原来的注释写错了。我原来以为"元组顺序写反只能靠跨语言对账抓"，实测发现模拟器在构造的时候就会拒绝这种顺序，所以那条判据本来就是多余的。 这两次没变红，我留在报告里了。因为"反证失败"本身也是结论——它推翻的是我的假设，不是测试的价值。

可能被问

问：8 次够吗？ 答：不够，但它是"新增判据必须反证"这条纪律的起点。这两天新增的每一批判据都做过反证，8 次是这两天的记录。

问：没变红的那两条是不是白做了？ 答：不是。它们把一个错误的理解纠正了——原来注释里写"这条要靠跨语言对账才能发现"，实际上更早的构造阶段就挡住了。注释改掉之后，后面的人不会再依赖一个不存在的防线。

### P18 · 这两天沉淀下来的四条测试纪律

这页一句话：把前面所有具体事件提炼成四条可以直接用的规矩。

页面上有什么

主标题：这两天沉淀下来的四条测试纪律。

副标题：每条后面都挂着一个具体事件——没有出处的方法论不算沉淀。

四条并排，每条的结构是：大号编号（01～04）+ 19 号标题 + 一段 17 号说明（说明里必然含一个具体事件）。

| 编号 | 标题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 静默失败是头号敌人 | 心跳永远 0 秒、跳过了却印 " 全部通过 " 、同名点表两套内容 —— 共同点是不报错、退出码还是 0 。 → 允许跳过，就必须显式宣布自己跳过了，而且这个信号要一路传到最外层的结论行。 |
| 02 | 只有跨边界才照得出来 | 跨进程、跨内存段、跨语言。补通路前先自问：这条路上有几步是测试夹具替我做的？ → 跨内存边界 + 夹具注入 = 测试盲区，所以必须有一个走真段、不注入任何东西的测试。 |
| 03 | 判据本身会错，而且错得很安静 | 判据测错对象、并发用例空跑、断言适用范围写错 —— 三条都是 " 绿着的错误 " 。 → 新增判据必须当场反证；覆盖型用例必须自带覆盖率守卫。 |
| 04 | 声称的行为必须与代码一致 | 报告标题说 32 、证据说 40 ；注释说只跳某一段、代码连另一段一起写了。 → 会进产物的数字从真相源派生；注释里的数字干脆去掉；每次交付后回看一遍各模块的 " 未做 " 清单。 |

怎么讲

这一页是这两天沉淀下来的四条纪律。我特别强调副标题那句话：每条后面都挂着一个具体事件——没有出处的方法论不算沉淀。也就是说，这四条不是我总结出来的道理，是我这两天踩出来的。 第一条，静默失败是头号敌人。心跳永远显示 0 秒、跳过了却打印"全部通过"、同一个文件名下有两套不同内容的点表——这三件事的共同点是：不报错，退出码还是 0。所以定了规矩：允许跳过，就必须显式宣布自己跳过了，而且这个信号要一路传到最外层的结论行。 第二条，只有跨边界才照得出来。补一条通路之前，先自问一句：这条路上有几步是测试夹具替我做的？跨内存边界再加夹具注入，就是测试盲区，所以必须有一个走真段、不注入任何东西的测试。 第三条，判据本身会错，而且错得很安静。判据测错对象、并发用例空跑、断言适用范围写错——这三条都是"绿着的错误"。所以新增判据必须当场反证，覆盖型用例必须自带覆盖率守卫。 第四条，声称的行为必须和代码一致。报告标题说 32、证据说 40；注释说只跳某一段、代码连另一段一起写了。所以：会进产物的数字一律从真相源派生出来，注释里的数字干脆不写，每次交付完回看一遍各模块的"未做"清单。

可能被问

问：这四条是不是项目管理的事，不是技术的事？ 答：都是技术后果。比如第一条，它的直接后果是"构建日志显示全绿、实际有一层没跑"；第四条的直接后果是"验收报告自相矛盾"。

问：为什么"注释里的数字干脆去掉"？ 答：因为注释里的数字不参与任何检查，却会被当成现状读。要么让它从真相源派生（能被检查），要么就不写。

这一章最容易被忽略的一句话：过期产物不会变红。断言写错了会红，但写进正式产物里的数字错了，永远是绿的 —— 所以「清扫文案」这类工作必须由人主动做，机器不会替您报错。

## 六、第五章：实测与仿真证据（P19–P23）

这一章五页，全是真跑出来的东西：五个真进程跑 600 拍的闭环，一次 24 小时仿真，以及经济性与交付门禁的结论。前面所有「应该没问题」，到这里变成「跑过，而且数字在这」。

### P19 · 章节扉页 04

这页一句话：宣告最后一章——前面讲的是"怎么证明"，这里给的是"真跑出来的结果"。

页面上有什么

左上巨大淡蓝数字 04。

大标题：实测与仿真证据。

一行说明：不是模拟调用——五个真实进程 + 一块真实共享内存跑 600 拍，再加上一次真实 24 小时跑批。

底部三个关键词：五进程闭环 600 拍、24h 仿真 8640 拍、验收 55 / 55。

怎么讲

最后一章给证据。 两种证据：一种是端到端的——五个真实进程、一块真实共享内存，跑 600 拍；另一种是长周期的——跑一次真实的 24 小时仿真。 强调一句：这些不是"模拟调用"，是真的把进程起起来跑。

可能被问

问：600 拍是多久？ 答：按控制周期算，600 拍就是一段连续的控制过程。重点不是时长，是这 600 拍里每拍都走完了完整链路。

问：24 小时仿真是实时跑的吗？ 答：不是实时。仿真按 1 秒一拍推进 86400 拍，墙钟时间不到 1 秒，加速比 8 万多倍。

### P20 · 五进程闭环 600 拍

这页一句话：把端到端实测的证据摆出来——调度下发"停机"，EMS 就把安全区间收成 [0, 0]，600 拍全部命中。

页面上有什么

主标题：五进程闭环 600 拍：调度说「停机」，区间就收成 [0, 0]。

副标题：证据分两处取：一处从共享内存段里读真值，一处看 EMS 进程自己的联调检查项。

主图（five_proc.png）：一行四个盒子，用箭头串起来，表示进程与数据的流向。

| 盒子 | 副标注 | 人话 |
| --- | --- | --- |
| 初始化器 | 建立并持有共享内存 | 先把那块公共黑板建出来 |
| 设备侧 | 按拍发布量测与状态 | 每拍往黑板上写量测和状态 |
| IEC104 网关 | 接收调度指令、写入 EXT 区 | 收上级的指令，写进外部设定区 |
| EMS 侧 | 读 EXT 区、安全引擎收窄 | 读外部设定，让安全引擎把区间收窄 |

图下方红色横条：调度下发「停机」→ EMS 把安全区间收成 [0, 0]：600 / 600 拍全部命中。

页面右侧三张证据卡（对应图右侧的三块文字）：

① 读侧探针（共享内存段内真值）：present=1 seq=4 / p_setpoint=120.500 pcs_onoff=0 / narrow([-200, 200]) = [0, 0]。

② EMS 进程联调检查项：[PASS] 外部设定 · EXT 停机闭锁收成 [0,0] / ext_active=600 拍 / [0,0] 拍 = 600。

③ 顺带验到的兜底：主站一断开，网关立刻执行清空——快路径失效兜底生效。另有 3 个预期内的失败，是反向守卫正确地报告了"这件事没发生"。

怎么讲

这一页是端到端实测。 上面四个盒子就是五个真实进程（初始化器负责建共享内存）。流程是：初始化器建好黑板，设备侧每拍往上写量测和状态，IEC104 网关收上级调度的指令并写进外部设定区，EMS 侧读这块区、让安全引擎把区间收窄。 我们的测试动作是：让上级调度下发"停机"命令。期望结果是 EMS 把安全区间收成 [0, 0]，也就是既不能充也不能放。 结果在下面这张红条上：600 拍全部命中。 右边三张卡是证据，而且是从两个不同的地方取的——这是刻意的。第一处是从共享内存段里直接读真值：设定值 120.5、停机位 0，收窄之后的区间是 [0, 0]。第二处是看 EMS 进程自己打印的联调检查项：ext_active 600 拍、[0,0] 也是 600 拍，全过。 为什么要从两处取？因为只从一处取，等于自己证明自己。一处读的是内存里的真值，一处是进程自己的判断，两边对上了才算数。 第三张卡是顺带验到的：主站一断开，网关立刻执行了清空——这条快路径失效兜底生效了。另外报告里有 3 个失败项，我要说明一下：那是预期内的失败，是反向守卫在正确地报告"这件事没发生"。比如停机的时候，"出力非零"这个检查本来就应该是 0。

可能被问

问：为什么会有失败的检查项还叫通过？ 答：因为这些是"反向守卫"——它检查的是"某个不该发生的事有没有发生"。停机状态下，出力当然应该是零，所以"出力非零"这条守卫"失败"是正确的。关键是这些失败是不是都在预期清单里。

问：失效兜底为什么要有两条判据？ 答：因为网关进程被杀掉的时候，"主站断开就清空"这段代码根本不会执行。所以还需要一条不依赖任何进程活着的判据：EMS 侧看时标，超过阈值就判不可用。两条判据是正交的。

### P21 · 24h 仿真：关口峰值从 450 kW 压到 400 kW

这页一句话：用 24 小时的功率曲线说明"储能是怎么把用电高峰削下去的"。

页面上有什么

主标题：24h 仿真：关口峰值从 450 kW 压到 400 kW。

副标题：86400 拍控制、日志每 10 拍落一行共 8640 行；青色阴影 = 储能顶上去的那部分功率。

主图（sim_power.png）上下两张子图，共享时间轴（0～24 小时）：

上面那张：三条曲线，说明能量的来源和去向

标题：① 负荷 / 光伏 / 储能：储能自动在低谷充电、高峰放电（真实 24h 仿真，8640 拍）

青色实线 光伏出力 P_pv（带青色填充）

灰色实线 负荷 P_load

蓝色实线 储能出力 P_bat（放电为正、充电为负）

纵轴"功率 (kW)"，横轴"时间 (h)"，刻度 0～24 每 2 小时一格。

怎么看：灰色负荷线白天的形状是双峰；青色光伏是一座"山"（中午前后最高）；蓝色储能线在光伏多、负荷低的时候往下（充电），在傍晚高峰时往上（放电）。

下面那张：削峰填谷

标题：② 削峰填谷：青色阴影 = 储能削掉的部分，峰值从 450 kW 压到 400 kW

灰色线 不做储能调度：关口功率 = 负荷 − 光伏（峰值 450 kW）

蓝色线 本方案：关口功率 P_grid（峰值 400 kW）

红色虚线 需量目标 D_target = 400 kW（上限，越限 0 次）

图右上角有一个青色的说明标签：青色阴影 = 储能顶上去的那部分功率

怎么看：灰色线是"如果不管"的关口功率，最高冲到 450；蓝色线是"本方案"，最高压在 400 以下；红色虚线就是那条 400 的天花板。蓝线和灰线之间的青色阴影，就是储能顶上去的部分。

图下一行小字：负载与电价按 15 min 曲线给定；功率控制 1 s 一拍（共 86400 拍），日志每 10 拍落一行 → 8640 行。仿真模型是既有资产（周期 10/），本曲线由 09-20 的验收门禁跑批产出。

页面上的两个数字标签：越限 0 次；以及一行说明"灰色基准线不是随手画的水平线，而是按真实公式「负荷 − 光伏」重算出来的——图里每一条曲线都能追到仿真产物"。

怎么讲

这一页是 24 小时的真实跑批。 上面这张是功率全景。青色那座"山"是光伏，中午最高；灰色是负荷，白天有两个高峰；蓝色是储能的出力——放电为正、充电为负。可以看到：光伏多、负荷低的时候，储能在往下走，也就是在充电；到了傍晚高峰，储能在往上走，也就是在放电。 下面这张是结果。灰色线是"假如不做储能调度"的关口功率——按真实公式"负荷减光伏"算出来，峰值会冲到 450 千瓦。蓝色线是本方案的关口功率，峰值压在 400 千瓦以内。红色虚线是我们设的需量目标，400 千瓦这条天花板。 蓝线和灰线之间那块青色阴影，就是储能顶上去、把峰值削掉的那部分功率。越限 0 次——全程没有突破 400。 最后一句话我要专门讲：灰色这条基准线不是随手画的一根水平线，而是按真实公式重算出来的。图里每一条曲线都能追溯到仿真产物文件。这一点很重要——汇报图里任何一条曲线都必须有数据来源，不能是为了好看画出来的。

可能被问

问：450 和 400 这两个数哪来的？ 答：450 是不做储能调度时按"负荷减光伏"算出来的自然峰值；400 是我们设的需量目标，也是本方案实测到的峰值。两者都来自仿真产物文件。

问：为什么是 400，不是更低？ 答：需量目标要同时考虑变压器容量、契约需量这些约束，不是越低越好。设得太低会逼电池过度出力，反而增加损耗。

### P22 · 24h 仿真：SOC 不出界，电价贵的时段少买电

这页一句话：左边证明"安全边界守住了"，右边证明"钱花在了便宜的时候"。

页面上有什么

主标题：24h 仿真：SOC 不出界，电价贵的时段少买电。

副标题：左边看"安全边界有没有被守住"，右边看"钱是不是花在了便宜的时候"。

页面左右两张并排的图，每张图下面一段说明。

左图（sim_soc.png）：SOC 曲线

图标题：SOC 全程留在 [10%, 90%] 允许区间内，越界 0 次

纵轴"SOC (%)"0～100，横轴"时间 (h)" 0～24

一条蓝色粗线就是 SOC 的实际轨迹：从 50% 附近起步，前 3 小时充到 88% 附近，然后长时间平着，17 点之后快速下降，20 点后贴着 11% 附近走，最后又回升

图里有两条灰色虚线：上面一条是允许上限 90%（旁边小字"浅区 = 可运行区间"），下面一条是允许下限 10%

图上两个标注：实测最高 88.02%（箭头指向曲线的平台段）、实测最低 11.02%（箭头指向 20 点附近的低谷）

图例：SOC 荷电状态

图下说明：允许区间 [10%, 90%]，实测最低 11.02%、最高 88.02% —— 区间没有一次被突破，也没有为了保守而不敢用。

右图（sim_hourly.png）：分时购电量柱状图

图标题：分时购电分布：谷段多买、峰段少买（总购电 5180.8 kWh，倒送 0 kWh）

纵轴"购电量 (kWh)"0～400，横轴"时刻 (h)" 0～23，每小时一根柱子

柱子按电价档上色，图例三行：

青色 谷电价 0.30 元/kWh（00–08 / 22–24）

蓝色 平电价 0.70 元/kWh（08–10 / 15–22）

红色 峰电价 1.20 元/kWh（10–15）

怎么看：0～2 点的青色柱子最高（将近 400），说明谷段买得最多；10～14 点的红色柱子最矮（十几到一百多），说明峰段买得最少；20 点那根蓝色柱子接近 390，是傍晚负荷高峰。

图下说明：谷段电价 0.30 元时多买、峰段 1.20 元时少买；全天购电 5180.8 kWh，向电网倒送 0 kWh（不做不可控的倒送）。

页面下方一行小字：仿真模型是既有资产；本页曲线由 09-20 的验收门禁跑批产出，数据源为真实产物文件，不是手工填的示意。

怎么讲

这一页左看安全、右看经济。 左边是 SOC 曲线。上下两条灰色虚线是允许区间：上限 90%，下限 10%。蓝色这条就是实际轨迹。图上标了两个数：实测最高 88.02%，实测最低 11.02%。两个数都在区间里面，而且贴着边界但没越界。这说明两件事：边界守住了；同时也没有为了保险而不敢用——如果真的保守，SOC 会一直待在中间五六十，那电池的容量就浪费了。 右边是分时购电量，按小时画柱子，颜色按电价档分。看两处就懂了：0 到 2 点，青色柱子最高，接近 400——这是谷电价 3 毛钱的时段，我们买得最多；10 点到 14 点，红色柱子最矮，只有几十到一百多——这是峰电价 1 块 2 的时段，我们买得最少。 底下两个数字：全天购电 5180.8 度，向电网倒送 0 度。倒送就是我们往电网卖电，我们的策略不做不可控的倒送，所以这个数是 0。 最后一行小字要说清楚：这份 24 小时仿真的模型是既有资产，属于更早的周期；这一页的曲线是 09-20 这一天由验收门禁跑批产出刷新出来的。之所以要标明，是为了不把既有资产当成本期成果。

可能被问

问：SOC 最低 11.02%、下限是 10%，是不是太贴边了？ 答：贴边是设计意图的一部分——允许区间是安全边界，不是要远离的目标。只要不越界，用满区间就是最优的。真正的保护由 BMS 固件侧实现（比如更低电量的禁放），EMS 这一层只保证调度不越出给定区间。

问：为什么不做倒送？ 答：倒送需要和电网侧有明确的许可与结算安排。在没有这些安排之前，做不可控的倒送是风险，所以策略上直接排除。

### P23 · 经济性与交付门禁

这页一句话：省钱只是结果；能不能持续交付，要看门禁跑出来的那几行指标。

页面上有什么

主标题：经济性与交付门禁。

副标题：省钱只是结果；能不能持续交付，要看门禁跑出来的那几行指标。

左半边是经济性：

左图（sim_econ.png）两张子图

左子图标题 ① 成本对比：两条横向长条——灰色 不做储能调度 = 4,356 元；蓝色 本方案（EMS 调度） = 3,622 元；两行之间一个红色箭头标注 节省 734 元／日（16.9%）。横轴"全天综合用电成本 (元)"。

右子图标题 ② 收益拆解（净收益 572 元／日，已扣电池损耗）：三根横向条——蓝色 度电费节省 +674；蓝色 需量费节省 +60；红色 电池损耗成本 −162。横轴"金额（元／日）"，中间有一条 0 刻度竖线。人话：省钱来自两块（度电费、需量费），但要扣掉一块成本（电池损耗）。

左半边下方一个巨大的红色数字 734，旁边小字 元／日 / 全天综合成本下降。

再下面一段说明：4356 → 3622 元（−16.9%）；拆开看：度电费省 674、需量费省 60、电池损耗 −162，扣掉损耗后净收益 572 元／日。

右半边是三张指标卡（从上到下）：

| 卡名 | 内容（逐行） |
| --- | --- |
| 跑批性能 | 单拍耗时 均值 9.44 μs / 峰值 326.6 μs ；控制周期占用率 0.00944% ； 24h 墙钟 0.99 s ，加速比 87192× |
| 一致性与事件 | 跨进程降级 / 越区间： 0 / 0 ；事件记录 / 丢弃： 8 / 0 |
| 交付门禁 | 七维度 55 / 55 项通过， 0 个维度未全通过；报告三件套（ md / json / html ）已重新生成 |

怎么讲

左边是经济性。上面这张是成本对比：不做储能调度是 4356 元一天，本方案是 3622 元，省 734 元，降了 16.9%。下面这张是拆解，省钱来自两块——度电费省 674，需量费省 60；但要扣掉一块成本——电池损耗 162。扣完之后净收益是 572 元一天。所以标题写的是"节省 734"，但我在上面标了"净收益 572"，两个数都要说，只讲 734 是不完整的。 右边三张卡是"能不能持续交付"的指标。 第一张是性能：单拍平均 9.44 微秒，峰值 326.6 微秒，控制周期占用率 0.00944%。这三个数字说明控制逻辑非常轻，离它的周期上限还有很大余量。24 小时仿真墙钟只用了 0.99 秒，加速比 8 万多倍。 第二张是一致性与事件：跨进程降级 0 次、越区间 0 次；事件记录 8 条、丢弃 0 条。丢弃 0 条这个数很重要——记录写满了丢事件，是典型的静默失败。 第三张是交付门禁：七维度 55 项全过，没有任何一个维度是部分通过；报告三件套（md、json、html）都重新生成过了。

可能被问

问：734 和 572 到底报哪个？ 答：两个都报，但要说清口径。734 是"综合成本下降"，含电池损耗；572 是"扣掉损耗之后的净收益"。只报 734 会让人以为赚了 734。

问：需量费只省 60 元，是不是削峰没起作用？ 答：不能这么看。需量费是"一段时间内的最大功率"决定的，而这一天的峰值恰好是被压到 400 那条线上、越限 0 次——它省得不多，是因为原来的峰值本来就没超出太多。真正的价值体现在别的日子或者更高的负荷场景。

### P24 · 遗留与风险

这页一句话：把没做完的部分和做完的部分一样交代清楚，否则下一个读文档的人会把它当成现状。

页面上有什么

主标题：遗留与风险。

副标题：这两天做完的事，可以用三个数字记住。

副标题二：未做完的部分和做完的部分一样要交代清楚——否则下一个读文档的人会把它当成现状。

右侧三个 62 号的大数字，各配两行说明：

| 数字 | 说明 |
| --- | --- |
| 9304 | 条断言， 0 失败（两天净增 1219 ） |
| 55/55 | 七维度交付门禁全部通过 |
| 734 | 元／日 综合成本下降（越限 0 次） |

左侧是四条遗留项，每条左边带一个优先级标签（阻塞、高、高、高），格式是"标签 + 说明"：

| 优先级 | 遗留项 |
| --- | --- |
| 阻塞 | 依赖库的 GPL-3.0 授权：交付前必须处理（替换或取得授权），这是唯一的交付阻塞项。 |
| 高 | 9 个策略目前仍是演示实现：真实算法都做了，但还没有接进调度链。这是与 " 现场能用 " 距离最大的一项。 |
| 高 | 现场化参数与数据源：外部设定的失效阈值需要现场取值； BMS 充放限值目前没有真实来源；电表只有常量偏差，缺漂移与一阶时延；累计电量编码未做。 |
| 高 | 刷新根目录的构建日志：本机的命令行被安全策略禁用，跑不了官方构建脚本，需要在能执行脚本的环境重跑一次，把最新的全量口径补进日志。 |

左侧最下还有一句 14 号小字：更重要的是：这些数字背后每一条都有可复核的判据与产物。

怎么讲

最后一页交代没做完的部分。我把它放在最后一页，是因为没做完的部分和做完的部分一样重要——如果不说，下一个读文档的人会把它当成现状。 右边三个数字就是这两天做完的事：9304 条断言、0 失败；七维度交付门禁 55 项全过；综合成本下降 734 元一天、越限 0 次。 左边四条遗留，其中第一条是阻塞项：有一个依赖库是 GPL-3.0 授权，交付之前必须处理——要么替换，要么取得授权。这是目前唯一会卡住交付的事。 第二条是距离"现场能用"最远的一项：9 个调度策略目前还是演示实现。真实算法都做了，但还没有接进调度链。 第三条是现场化参数与数据源：外部设定的失效阈值需要现场取值；BMS 的充放限值目前没有真实来源；电表只有常量偏差，缺漂移和一阶时延；累计电量的编码还没做。这几项都是"机制通了，但数据源要接现场"。 第四条是构建日志：本机的命令行被安全策略禁用，跑不了官方构建脚本，需要在能执行脚本的环境重跑一次，把最新的全量口径补进日志。这一条严格说不是产品问题，是环境限制，但因为它影响"口径的可复核性"，所以也列出来了。 最后一句：这些数字背后，每一条都有可复核的判据和产物。

可能被问

问：GPL-3.0 为什么是阻塞项？ 答：因为交付出去的东西如果链了一个 GPL-3.0 的库，会带来整条链路的授权传染问题。要交付就得先决定是换掉它还是取得授权。

问：9 个策略是"演示实现"，那这两天的成果是不是不算数？ 答：不算数的是"策略的最终效果"，算数的是"整条链路"。这两天打通的是从"调度指令进来"到"设备能读写"这条通路，以及证明这条通路对的方法。算法接进去之后，这套通路和验证体系可以继续用。

讲这份 PPT 的一条硬纪律：严禁凭记忆报数。这份 PPT 里几乎所有数字都能现场翻证据（构建日志、验收报告、仿真产物文件）；如果被问到一个当场找不到出处的数，最稳妥的回答是「这个数我回去核对口径再答复」，而不是现场估一个。

## 附录：被追问时去哪儿翻

被问到数字出处时，按这张表答，不要凭记忆。

| 想找什么 | 去哪儿找 |
| --- | --- |
| 各模块断言数、全量口径、逐模块明细 | 仓库根 README.md 的基线块 |
| 这两天每一项改动的完整记录 | CHANGES.md 的 §19 ～ §33 （编号越大越新） |
| 交付项逐行明细（ 11 行） | docs/工作汇报/2026-09-19_20_工作汇报.html 第一章的总览表 |
| 七维度 55 项验收结论 | 12/docs/ACCEPTANCE-REPORT.md （另有 json / html 两版） |
| 24 小时仿真的原始曲线与汇总指标 | 10/build/timeseries.csv （ 8640 行）、 10/build/summary.json |
| 本报告所有图的生成脚本与数据源 | docs/ppt/0919-0920交付汇报/assets/make_charts.py |

最后一句建议：讲这份 PPT 的时候，每一个数字都能翻到证据这件事本身就是结论的一部分。如果被问到一个当场找不到出处的数，最稳妥的回答是"这个数我回去核对口径再答复"，而不是现场估一个。