## Slide 1
工商业储能 EMS · 储能协调控制器
两天工作全量讲解
2026-09-19 ~ 09-20 · 设备线 / 调度线 / 内部线 11 项交付，测试基线 8085 → 9304，全部逐项实测复核
+1219
新增测试断言
8085 → 9304，0 失败
19/19
逐项复核一致
每个测试目标本地实跑，与基线逐位一致
55/55
交付门禁通过
七维度验收，退出码 0
基线口径：本机默认 9304（无 pymodbus，跨语言层跳过 7 条）／装后 9382 · 构建 31 步全过

## Slide 2
两天落点总图：三条线，汇进同一条总线
先看全景——后面每一页，都是这张图上的一条线或一个框
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
02 / 16

## Slide 3
做了什么：两天 11 项交付改动
一条主线：让 EMS 从「自己能算」变成「能被调度、能被设备接入，每一步都有证据」
日期
交付项
一句话说明
09-19
新建 跨进程系统级联调
起真进程、跨进程读写同一块共享内存，「模块内自洽」升级成「装到一起还对不对」
09-19
新建 最终验收（交付门禁）
七维度 55 项检查，产出正式验收报告（md/json/html），可引用可归档
09-19
修 主循环三处真实缺陷
联调才暴露的问题：单模块自己测永远测不出来
09-19
修 并发判据缺陷
原断言测的是「机器闲不闲」不是「代码对不对」，改成四层判据
09-19
新建 调度网关（IEC 104 从站）
对上接调度：真实 TCP、真实报文、真实遥控遥调时序
09-19
修 两个安全缺口
BMS 禁充/禁放位接进安全链；关口功率统一为只读电表
09-20
新建 设备接入（Modbus TCP）
对下接 BMS/PCS/电表：三层测试 + 跨语言对账
09-20
外部设定落点
点表 32 → 40 点，调度遥调第一次「落得到地方」
09-20
落点接进安全链
外部设定成第 10 条约束；停机/闭锁失联后粘住
09-20
转发表外置
CA/IOA 映射改成数据文件，现场改 IOA 不用重编 C++
09-20
文案/遗留清单清扫三遍
扫掉会印进正式产物的过期数字与已关闭的缺口
为什么「清扫文案」也算交付：断言错了会变红，产物里的数字错了永远是绿的——这种错会跟着交付物到客户手里。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
03 / 16

## Slide 4
设备线 ①：模拟器与接入架构——模拟了什么
用 Python 从站仿真现场设备（BMS / PCS / 电表 · 32 点寄存器表），主站通路在无真机时全链路可测
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
04 / 16

## Slide 5
设备线 ②：模拟器测试结果详情
三层各管一件事、各自能独立失败——一眼看出是协议错、适配错、还是两边理解不一致
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
05 / 16

## Slide 6
设备线 ③：两个安全缺口——接口在、字段在，但没人读
都是「看起来在跑、实际没生效」那一类：断言不会替你发现「没接的线」
缺口一：BMS 禁充/禁放位没接进安全链
现象：BMS 的禁充/禁放保护位一直在总线上，安全引擎的 9 条约束里却没有它——设备侧的保护意图，EMS 侧看不见。
修法：点表末尾追加 2 个状态点（30 → 32），三个适配器的限值接口真读这两个位；新点默认 0 = 允许，冷启动不锁死。
证据：断言 8331 → 8523（+22），跨内存 / 跨进程 / 验收三层都有对应断言。
缺口二：关口功率口径不一致
现象：防逆流和变压器过载都吃关口功率，但三个适配器一个读电表、两个本地三路相减——两源可差 40 kW。
修法：统一为「只读电表点」；模拟器注入 40 kW 电表偏差，让「两源不一致」可被表达、可被断言。
证据：断言 8523 → 8547（+24）；跨语言实测电表读数 232 vs 三路相减 230，差值直接可观测。
为什么关口功率必须只读电表：它是防逆流和变压器过载的共同输入，口径错就是系统性错——本地重算省一次读点，赔上的是整个安全判据的可信度。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
06 / 16

## Slide 7
内部线 ①：一组 8 个点，必须「要么全旧、要么全新」
共享内存只保证单点不撕裂——挡不住「新的上界配旧的下界」
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
07 / 16

## Slide 8
内部线 ②：跨进程联调——三处单进程照不出来的真实缺陷
补通路前先自问：这条路上有几步是测试夹具替我做的？
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
08 / 16

## Slide 9
调度线 ①：调度网关（IEC 104 从站）与转发表外置
对上接调度 / 虚拟电厂：真实 TCP、真实报文、真实遥控遥调时序
调度网关：把调度指令变成总线上的 8 个点
· 单向写 8 点「外来指令区」；对 EMS 的数据纯只读——网关不可能改量测、改配置
· 品质标志真实反映设备状态：在线全 GOOD、停止全 NT——主站看到的不撒谎
· 没验证过的遥控一律否定确认——不假装「已执行」
结果：协议层 408 + 落点层 121 断言；落点层 121 条「不注入任何东西」专防测试盲区
转发表外置：CA/IOA 映射从代码搬进数据文件
· 为什么：转发表每个现场不同——让现场为改一个 IOA 去重编 C++，不可接受
· 怎么做：加载后走与内置表同一套自检，任一条不过整体回退——绝不「加载一半就跑」
· 互为镜像：随程序提供的样例文件与内置默认表逐字段对账，谁改了一边立刻露馅
结果：+28 断言；基线 9276 → 9304（本轮最后一步）
端到端实测：主站模拟器下发「停机」→ 网关写外来指令区 → EMS 把安全区间收成 [0, 0]，600 / 600 拍全部命中。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
09 / 16

## Slide 10
调度线 ②：外来指令接进安全链——第 10 条约束
位置有讲究：9 条收敛之后、矛盾检查之前；只收紧、不放宽
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
10 / 16

## Slide 11
验路 ①：测试从一层变五层，基线九连涨
每一层专门覆盖上一层覆盖不了的东西
① 单元+协议
9026 条：各模块纯逻辑 + 协议层，秒级出结果
② 跨进程
152 条：真进程×3 读写同一块共享内存——夹具替不了的那段
③ 跨内存落点
121 条：不注入任何东西，真写者、真 API、按名字反查
④ 跨语言
83 条：对第三方 pymodbus 真对端（默认环境跳过 7 条、计 5）
⑤ 端到端+验收
55/55：五进程闭环 600 拍 + 七维度交付门禁
合计 9382；默认口径 9304（差 78 = 跨语言 83−5）。19 个测试目标逐项实跑，与基线逐位一致，9304 加总闭合——报告必须写清用哪个口径。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
11 / 16

## Slide 12
验路 ②：判据反证 8 次 · 五进程闭环 600 拍 · 假红 18 条
测试全绿 ≠ 测试有效——每批判据都当场故意改坏一次，确认它真的会红
8 次反证：6 次按预期变红；2 次推翻我自己的注释判断——交换模拟器两张表，构造时就直接拒绝：注释写错了，判据是多余的。
600 拍证据：探针读段内真值 present=1、设定 120.500、停机位 0 → 收窄 [0,0]；EMS 检查项 600/600 拍全过；主站断开 → 网关立即清空（快路径兜底生效）；另有 3 个 FAIL 属预期内——反向守卫正确报告「没发生」。
假红 18 条：从仓库根目录直跑测试：165 过/6 红、126 过/12 红；换到模块目录 → 171/0、144/0。根因是相对路径×工作目录——形态像真实缺陷（写入 7.5 读回 2）。纪律：单独跑测试必须在模块目录下。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
12 / 16

## Slide 13
诚实交代：测试抓到的三类问题
产品缺陷会变红——「测试自己错」「产物过期」这两类，不变红也不会自愈
① 产品缺陷 6 条（测试拦住了）
· 一组量读到中间态（新上界配旧下界）→ 写前也要递增序号
· 编译缓存只判「存在」不判「更新」→ 同名点表两套内容
· 验收报告标题 32 点、证据行 40 点——检查项自相矛盾
· 跳过了却仍印「三层测试全部通过」
· 心跳永远 T+0s → 换算抽成可断言的纯函数
· 禁充放位 / 关口口径通路级失效（前页两个缺口）
② 测试自己出错 4 条（最值得记）
· 并发判据测「机器闲不闲」→ 改四层判据，刻意不调大重试
· 300 次快照一次都没对账 → 覆盖率守卫（实测 300/300）
· 断言适用范围写错：哨兵值对极端区间并非恒等——不为消红调大魔数
· 遍历把序号/时标点算进载荷 → 实际只覆盖 6 个点
共同点：判据错了也很安静——所以新增判据必须当场反证一次。
③ 过期产物 3 处（不会变红）
· 两份正式报告里的过期点数标题 → 改成派生 / 去掉硬数字
· 两份「未做」清单把已交付项仍挂在未做栏
· 全量构建日志停在旧口径 → 待可跑官方脚本的环境刷新
教训：清扫前必须先分类——同一个「32 点」在项目里就有两种含义，不能全局替换。
三句话各被实证一次：允许的降级不能用恒零断言 ｜ 没报违规 ≠ 查过之后没违规 ｜ 不修也是一个决定，但必须留证据。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
13 / 16

## Slide 14
验路 ③：交付门禁——七维度 55 项全过
验收结论要能给第三方复核：报告是产物（md/json/html），日志只是过程
55/55
交付门禁通过 · 退出码 0
结论行只有一行、但有 55 条检查项撑着；验收器自身另有 114 条自测断言。
功能 · 9 项
全链路闭环 / 状态机七态 / 三适配器等价
策略 · 9 项
策略注册 / 启停 / 组合优先级
安全 · 11 项
越界 / 矛盾 / 失效兜底 / 点区边界
性能 · 5 项
节拍与时延量级
稳定性 · 7 项
长跑 / 并发 / 数据源异常
多策略协同 · 8 项
策略切换 / 区间收敛一致性
文档 · 6 项
与实现一致、口径写明
合计 · 55 项
9+9+11+5+7+8+6
检查项凡涉及点数的从真相源派生、不手抄——点表扩容时，标题在结构上不可能再过期。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
14 / 16

## Slide 15
可信层：这套结果为什么可信
可信不是口号，是结构——四条纪律 + 一个口径判据
① 静默失败是头号敌人
不报错、退出码 0，比报错危险。心跳永远 T+0s、跳过了却印「全部通过」——共同点都是静默。→ 允许跳过必须显式宣布自己跳过了（SKIPPED=n 一路传到最外层结论行）。
② 只有跨边界才照得出来
跨进程 / 跨内存 / 跨语言。补通路前先自问：这条路上有几步是测试夹具替我做的？跨内存边界 + 夹具注入 = 测试盲区——所以必须有一个不注入任何东西的测试。
③ 判据本身会错，而且错得很安静
正确写法和错误写法逐位相等时，任何断言都杀不死旧写法。→ 新增判据当场反证一次（故意改坏、确认会红、再改回来）；覆盖型用例自带覆盖率守卫。
④ 文案声称的必须与代码一致
报告标题说 32、证据行说 40——断言不会红，因为技术上它是对的。→ 会进产物的数字从真相源派生；交付后回头看各模块的「未做」清单。
口径判据：默认 9304（构建日志 SKIPPED=7）／装 pymodbus 后 9382（SKIPPED=0）——每份报告必须写清用哪个口径；每个数字都对应一次可复跑复核的实测。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
15 / 16

## Slide 16
遗留与下一步
不隐藏风险——每一条都写了为什么还留着
阻塞
依赖库 GPL-3.0 授权
唯一交付阻塞项：交付前必须替换或取得授权
高
9 策略仍是演示实现
真实算法（LP/MILP、安全约束、防逆流/需量/平滑）已做但未接进调度链——离「能用」最远的一项
高
现场化参数与数据源
外部设定失效时限现取 30s 需按现场定；BMS 限值无真实来源；电表缺漂移与时延；累计电量编码未做
高
全量构建日志停在旧口径
需在可跑官方构建脚本的环境刷新一次，把 9304 / 9382 的官方日志补齐
中
设备全点表建模
共享内存里目前只有 EMS 抽象表 40 点，现场设备的完整点表尚未建模
中
云侧接入 / EMS 当主站 / 指令队列
机制骨架在，真实链路未接
低
需量控制 1 拍极限环
刻意不修：会动 7500+ 条断言，当前行为可接受，已留证据与建议修法
两天主线一句话：调度能指挥设备了、现场设备接得进来了、每一步都有证据——下一段是把演示策略换成真实算法，把证据链从「本机可复核」推进到「现场可运行」。
工商业储能 EMS · 两天工作全量讲解
16 / 16