## Slide 1
工商业储能 EMS · 储能协调控制器
两天工作汇报
2026-09-19 ~ 09-20 · 交付 11 项改动，测试基线 8085 → 9304，全部逐项实测复核
+1219
新增测试断言
8085 → 9304，0 失败
19/19
逐项复核一致
每个测试目标本地实跑，与基线逐位一致
55/55
交付门禁通过
七维度验收，退出码 0
基线口径：本机默认 9304（无 pymodbus，跨语言层 SKIP 7 条）／装后 9382 · 构建 31 步全过

## Slide 2
做了什么：两天 11 项交付改动
一条主线：让 EMS 从「自己能算」变成「能被调度、能被设备接入，每一步都有证据」
日期
交付项
一句话说明
09-19
新建 11/ 系统级联调
起 3 个真进程，跨进程读写同一块共享内存
09-19
新建 12/ 最终验收
七维度 55 项检查，产出正式验收报告（md/json/html）
09-19
修 07/ 三处真实缺陷
联调才暴露的问题，单模块自己测永远测不出来
09-19
修判据缺陷 T47
原断言测的是「机器闲不闲」不是「代码对不对」，改四层判据
09-19
新建 P3/ IEC104 从站网关
对上接调度：真实 TCP、真实报文、真实遥控遥调时序
09-19
A1 + A2 缺口修复
BMS 禁充/禁放位接进安全链；关口功率统一为只读电表
09-20
新建 13/ Modbus 设备接入
对下接 BMS/PCS/电表：三层测试 + 跨语言对账
09-20
A3.1 EXT 点区
点表 32 → 40 点，调度遥调第一次「落得到地方」
09-20
A3.2 接进安全链
外部设定成第 10 条约束；停机/闭锁 stale 后粘住
09-20
转发表外置 CSV
CA/IOA 映射改成数据文件，现场改 IOA 不用重编 C++
09-20
文案/遗留清单清扫三遍
扫掉会印进正式产物的过期数字与已关闭的缺口
为什么「清扫文案」也算交付：断言错了会变红，产物里的数字错了永远是绿的——这种错会跟着交付物到客户手里。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
02 / 10

## Slide 3
怎么设置的 ①：测试从一层变五层
每一层专门补上一层照不到的地方——这是这两天最重要的结构性变化
数字 = 各层断言条数（默认口径）
① 单元
~7900 条：每个模块自己的逻辑，秒级出结果
② 跨进程
152 条：起真进程读写同一块共享内存——夹具替不了的那段
③ 跨内存
121 条：不注入任何东西，写走真写者、读走真 API
④ 跨语言
83 条：C++ 对第三方 pymodbus 真对端——自己写两端，双方同时理解错也能「对得上」
⑤ 端到端
55/55：五进程闭环实测 + 七维度交付门禁
为什么 ③ 必须「不注入任何东西」：跨内存边界 + 夹具注入 = 测试盲区——断言全绿，真实链路却是断的。这个亏吃过，所以专设一层。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
03 / 10

## Slide 4
怎么设置的 ②：口径、门禁、改动纪律
先把「怎么算对」钉死，再开始改代码
基线双口径
本机默认 9304：跨语言层缺 Python 依赖，7 条显式跳过。 装上后 9382：7 条跳过变实跑。
判据看构建日志：SKIPPED=0 是 9382，SKIPPED=7 是 9304。
任何报告必须写清用的是哪个口径
55 项交付门禁
12/ 验收器跑七维度 55 项检查：功能 9 / 策略 9 / 安全 11 / 性能 5 / 稳定性 7 / 协同 8 / 文档 6。
产出正式验收报告（md/json/html），不是只印几行日志——产物要能被第三方逐条复核。
本次验收 55/55 通过，退出码 0
追加式改动
点表只能追加在末尾——索引就是运行时坐标，中间插入等于全系统错位。新增参数默认行为不变。
环境缺失时允许跳过，但必须显式宣布（总是印 SKIPPED=n），并传到最外层结论行；会进产物的数字从真相源派生，不手抄。
「其余文件逐位不变」也是要验证的东西
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
04 / 10

## Slide 5
怎么做的 ①：8 次「故意改坏」
测试全绿不等于测试有效——每加一批判据，当场把实现故意改坏，确认它真的会红，再改回来
6 次如预期变红
红的正是该抓的形态：序号写序挪后一拍，读到「新下界配旧序号」；去掉「序号必须为偶数」，抓到半更新快照；Python 侧去掉电表偏差，3 条红并定位到具体行。
2 次没变红——证明我的注释写错了
原以为「两端表顺序写反只能靠对账抓」，实测模拟器构造时就拒绝——注释是错的，判据是多余的。注释声称的行为必须与代码实际行为一致。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
05 / 10

## Slide 6
怎么做的 ②：逐项复核 + 端到端实测
数字不是抄文档的——19 个测试目标逐个本地实跑；链路不是「应该通了」——五个真进程跑 600 拍
端到端链路：主站模拟器 → IEC104 网关 → 共享内存 → EMS 侧安全链 → 设备侧
逐项复核 19/19，加总闭合
每个测试目标本地实跑，与基线逐位一致。复核中抓到新现象：从仓库根目录跑测试会「假红」——产物走相对路径，工作目录变了地址就变了。纪律：必须在模块目录下跑。
600 拍闭环：指令真落点、真生效
调度遥调 120.5 kW 真实落到 EXT 区（探针 p_setpoint=120.500）；主站发停机后安全链把出力收成 [0,0]，600/600 拍全生效；主站断开，网关立刻清空设定——失效兜底真起作用。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
06 / 10

## Slide 7
结果 ①：断言基线 8085 → 9304，0 失败
两天净增 +1219 条——演进链上每一跳都能指到一项具体工作
全量断言（本机默认口径）
9304
+1219
较 09-19 起点 8085
数字涨不是目的——
「能被自动验证的行为变多」才是。
演进链：8085 → 8331（+11/+12）→ 8498（T47）→ 8523/8547（A1/A2）→ 8906/8984（13/）→ 9245/9323（A3.1）→ 9276/9354（A3.2）→ 9304/9382（转发表 CSV）。 左值 = 默认口径（SKIPPED=7），右值 = 装 pymodbus 后（SKIPPED=0）。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
07 / 10

## Slide 8
结果 ②：测试抓到三类问题
最值得记的是第二类——测试自己也会出错，而且错得很安静
① 产品缺陷
· 发布协议缺「写之前也递增序号」——一次写 6 个点的清空操作才暴露
· 同名点表两套内容：缓存只判存在、不判源文件更新，编译期一个字都不说
· SKIP 了却印「三层测试全部通过」——把「没验」写成「验过」
· 心跳行永远印 T+0s：换算单位写错
· 禁充/禁放位通路级失效：看着在跑、实际没生效
另有 13/ 内 6 个、P3/ 内 6 个静默出错类缺陷，详见 CHANGES.md
② 测试自己出错
· T47 断言测的是「机器闲不闲」不是「代码对不对」——全量构建下红了一次，单跑恒绿
· 从仓库根目录跑测试「假红」：165/6、126/12；换到模块目录立刻 171/0、144/0
· 「假红」和「假绿」一样危险，只是方向相反
对策：新增判据当场反证一次；失败先怀疑工作目录，再怀疑代码
③ 过期产物
· 验收报告标题「32 点表自检」，证据行已是 40——一条检查项自己和自己矛盾
· 已交付的缺口仍挂在「未做」栏
· 根目录构建日志停在旧口径
· 这种错断言抓不到——技术上它是对的，错的是文案
对策：进产物的数字从真相源派生，让它结构上不可能过期
三类问题的共同点：不报错、退出码 0。所以「没报违规」≠「查过之后没违规」——每一类都靠主动复核才浮出水面。
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
08 / 10

## Slide 9
遗留与风险
唯一的交付阻塞项是 GPL-3.0 授权；与「能用」距离最大的是 9 策略还没接真实算法
阻塞
依赖库 GPL-3.0 授权
交付前必须处理（替换或取得授权）——唯一的交付阻塞项
高
9 策略仍是演示实现
真实算法（LP/MILP、安全约束、防逆流/需量/平滑）都做了，但没接进调度链——与「能用」距离最大的一项
高
现场化参数与数据源
stale_s 硬编码 30s，要按现场网关心跳定；BMS 充放限值无真实来源；电表缺漂移与时延；累计电量（BCR）未做
高
刷新根目录构建日志
本机跑不了 .bat（安全策略），日志停在 09-20 旧口径——需在能跑 scripts\build_all.bat 的环境重跑一次，把 9304/9382 官方日志补齐
中
设备全点表（B2）
段里目前只有 EMS 抽象表，现场设备完整点表未建模——下一项按优先级要做的
中
云侧 / 主站 / 环形队列
B6/B7/B8：机制骨架在，真实链路未接
低
07/ L2 需量 1 拍极限环
刻意不修：修它动 7500+ 断言，当前行为可接受——「不修」也是一个决定，已留证据与建议修法
工商业储能 EMS · 0919-0920 工作汇报
09 / 10

## Slide 10
两天工作汇报 · 2026-09-19 ~ 09-20
让 EMS 从「自己能算」，
变成「能被调度、能被设备接入，每一步都有证据」
9304
断言基线（默认口径）
55/55
交付门禁通过
0
失败断言
数字口径以 README.md 基线块为准（默认 9304 ／装 pymodbus 后 9382）· 证据索引见 CHANGES.md §25~§33